| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS |  |
| --- | --- |
| MEMORIAL DESCRITIVO |  |
| DO PROJETO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |
| R e s i d e n c i a l |  |
| Três Pontes do Atibaia |  |
| PROPRIETÁRIO: |  |
| BRASILINVEST Empreendimentos e Participações S/A. |  |
| AUTORES DO PROJETO DO LOTEAMENTO: |  |
| Fábio Moura Penteado | CREA: 0600095623 |
| José Georgino Lobo | CREA: 0400076028 INSCR. DU: 7605 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: |  |
| Wellington Andrade | CREA: 0400443246 ART: 8210200507180220 |
| LOCAL: |  |
| GLEBA 31 – QUARTEIRÃO 30.014 – Entre Fazenda das Pedras, Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Estância Santa Izabel, Chácara das Palmeiras, Fazenda Pedro Américo, Propriedades de Arlindo Cirino, Caio Sérgio Paes de Barros e Miguel Ferreira da Silva Neto |  |
| Julho / 2006. |  |

PROJETO BÁSICO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DO

RESIDENCIAL TRÊS PONTES DO ATIBAIA

1. 	CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente Relatório Técnico tem por objetivo subsidiar o Projeto de Galerias de Águas Pluviais para o loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia, a ser implantado na Gleba 31 – Quarteirão 30.014 – Entre Fazenda das Pedras, Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Estância Santa Izabel, Chácara das Palmeiras, Fazenda Pedro Américo, Propriedades de Arlindo Cirino, Caio Sérgio Paes de Barros e Miguel Ferreira da Silva Neto.

O loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia é um empreendimento implantado em uma gleba com 3.155.350,00m² (três milhões, cento e cinqüenta e cinco mil, trezentos e cinqüenta metros quadrados), que conta com um número total de 1.160 lotes. Deste total 2 lotes tem destinação C.S.E., os demais lotes são destinados à  habitação.

2. BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO

Para efeito de posicionamento das galerias pluviais e seu dimensionamento, a área do loteamento foi dividida em sub-bacias, seguindo o sentido de escoamento das águas pluviais, conforme anotação em planta.

Foram também consideradas algumas áreas externas de contribuição mesmo com a possibilidade de, em alguns casos, estes lançamentos serem feitos em córregos existentes nestes pontos a montante da gleba objeto deste projeto.

3.	BASE DE CÁLCULO

O método adotado para o cálculo de vazão do projeto é o Método Racional, pois a área das bacias é  inferior a 100 Ha.

Q= C.I.A

onde:

Q=	vazão na seção considerada em l/s;

C=	coeficiente de escoamento superficial da bacia;

I=	precipitação (l/s /Ha);

A=	área de contribuição em Ha.

A precipitação é calculada através da equação de chuva de Campinas, para um tempo de recorrência de 10 anos (T), conforme determinado pela Prefeitura Municipal de Campinas.

2.524,86 T 0,1359

I =

0,9486

T 0,007

(tc+20)

onde:

I =	mm/h;

T=	tempo de recorrência em anos

tc=	tempo de concentração em minutos.

Os valores adotados foram:

tc=	10 min.

T=	10 anos

Temos então:

i= 144,47 mm/h = 400,18 l/s / Ha.

O coeficiente superficial adotado foi de 0,60, considerando a taxa de ocupação dos lotes de 80%. Temos então:

Q= 0,6 * 400,18 * A   Q= 0,24011 (l/s / Ha) . A(Ha)

A colocação das bocas de lobo será feita toda vez que a lâmina d'água da sarjeta atingir 1/3 da via.

O dimensionamento das galerias será feito com base na vazão do projeto utilizando-se a equação de Manning:

Q= 1/n Rh ²/³ S i¹/²

onde:

n   =	0,015;

Rh =	raio hidráulico molhado;

S   =	área molhada;

I    =	declividade da tubulação

e na equação da continuidade:

Q = S * v		v = Q/S

4.	CARACTERÍSTICAS DA REDE

As galerias foram projetadas basicamente nos eixos das ruas, de modo a não prejudicar a implantação das redes de água e esgoto.

A rede projetada respeitou os seguintes parâmetros :

- Diâmetro mínimo da rede principal = Ø 0,50m.

- Ligação de boca de lobo livre com a rede principal = Ø 0,40m.

- Ligação entre bocas de lobo = Ø 0,50m.

- Recobrimento mínimo adotado = 0,90m.

- Declividade mínima nos tubos = 1,00%.

- Declividade mínima nos tubos de saída = 1,00%.

- Velocidade máxima nos tubos = 5,00m/s.

- Nº de saídas = 53 (sendo 11 escadas hidráulicas)

- Ligações máximas nos Poços de Visitas e Caixas de Encontro = 4

- Altura máxima entre eixos de tubos = 2,00m.

5.	ESCADAS

No loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia está prevista a instalação de escadas hidráulicas para escoamento de águas pluviais em diversos trechos relacionados adiante.

Para dimensionamento da altura mínima dos degraus foi utilizada a fórmula:

Q = 1,7 L H2/3

Onde:

Q = 	vazão no trecho

L = 	largura do degrau (Escada 1= 0,80m; Escada 2= 0,80m)

H = 	altura mínima do degrau

Para verificação do comprimento ideal dos degraus foram utilizadas as fórmulas de dimensionamento de canais com escoamento livre, através das seguintes funções do número de queda (Chow, 1973):

q²

D=

g a³

Lh

=  4,30 D0,27

a

Onde:

D = 	número de queda

q = 	descarga unitária por unidade de comprimento da crista da soleira

g =	aceleração da gravidade (9,81)

a =	altura do degrau

Lh =	comprimento da queda

Aplicando-se essas fórmulas, com os dados de vazão dos trechos onde é necessária a colocação de uma escada, chegamos a valores apresentados a seguir:

| Trecho 18H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 2,29 m³/s | H (altura calculada) | 0,85 m |
| Largura do degrau | 1,50 m | a (altura adotada) | 0,90 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 1,80 m |
|  |  | Lh (calculado) | 2,86 m |
|  |  | Lh (adotado) | 3,00 m |

| Trecho 40 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,60 m³/s | H (altura calculada) | 0,21 m |
| Largura do degrau | 1,00 m | a (altura adotada) | 0,25 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,50 m |
|  |  | Lh (calculado) | 1,36 m |
|  |  | Lh (adotado) | 1,40 m |

| Trecho 44 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,53 m³/s | H (altura calculada) | 0,17 m |
| Largura do degrau | 1,00 m | a (altura adotada) | 0,20 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,40 m |
|  |  | Lh (calculado) | 1,21 m |
|  |  | Lh (adotado) | 1,25 m |

| Trecho 80 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,89 m³/s | H (altura calculada) | 0,38 m |
| Largura do degrau | 1,00 m | a (altura adotada) | 0,40 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,80 m |
|  |  | Lh (calculado) | 1,83 m |
|  |  | Lh (adotado) | 2,00 m |

| Trecho 140 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 4,20 m³/s | H (altura calculada) | 0,98 m |
| Largura do degrau | 2,50 m | a (altura adotada) | 1,00 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 2,00 m |
|  |  | Lh (calculado) | 3,07 m |
|  |  | Lh (adotado) | 3,20 m |

| Trecho 142A |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,62 m³/s | H (altura calculada) | 0,22 m |
| Largura do degrau | 1,00 m | a (altura adotada) | 0,30 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,60 m |
|  |  | Lh (calculado) | 1,43 m |
|  |  | Lh (adotado) | 1,50 m |

| Trecho 171 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 2,09 m³/s | H (altura calculada) | 0,74 m |
| Largura do degrau | 1,50 m | a (altura adotada) | 0,75 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 1,50 m |
|  |  | Lh (calculado) | 2,63 m |
|  |  | Lh (adotado) | 2,70 m |

| Trecho 220 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 4,57 m³/s | H (altura calculada) | 1,05 m |
| Largura do degrau | 2,60 m | a (altura adotada) | 1,10 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 2,20 m |
|  |  | Lh (calculado) | 3,21 m |
|  |  | Lh (adotado) | 3,25 m |

| Trecho 224 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,09 m³/s | H (altura calculada) | 0,03 m |
| Largura do degrau | 0,60 m | a (altura adotada) | 0,20 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,40 m |
|  |  | Lh (calculado) | 0,62 m |
|  |  | Lh (adotado) | 0,65 m |

| Trecho 225 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,02 m³/s | H (altura calculada) | 0,00 m |
| Largura do degrau | 0,50 m | a (altura adotada) | 0,20 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,40 m |
|  |  | Lh (calculado) | 0,33 m |
|  |  | Lh (adotado) | 0,40 m |

| Trecho 285B |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de saída |  | Valores calculados |  |
| Vazão | 0,55 m³/s | H (altura calculada) | 0,26 m |
| Largura do degrau | 0,80 m | a (altura adotada) | 0,30 m |
|  |  | Lh (pelo menos 2 * a) | > 0,60 m |
|  |  | Lh (calculado) | 1,51 m |
|  |  | Lh (adotado) | 1,60 m |

9.	QUANTIFICAÇÃO DAS GALERIAS

| QUADRO COM A QUANTIFICAÇÃO DE GALERIAS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| Tubos com Ø 0,40m | 4.714,00 m |
| Tubos com Ø 0,50m – ligações de BLs | 820,00 m |
| Tubos com Ø 0,50m | 7.911,00 m |
| Tubos com Ø 0,60m | 4.121,00 m |
| Tubos com Ø 0,80m | 2.964,00 m |
| Tubos com Ø 1,00m | 1.881,50 m |
| Tubos com Ø 1,20m | 623,50 m |
| Tubos com Ø 1,50m | 302,50 m |
| Poços de Visita | 286 unidades |
| Caixas de Encontro e Queda | 393 unidades |
| Bocas de Lobo Duplas | 526 unidades |
| Muros de ancoragem | 53 unidades |
| Escadas hidráulicas | 11 unidades |

| QUADRO COM A QUANTIFICAÇÃO DE GUIAS E SARJETAS |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE |
| Guias e sarjetas | 65.050,00 m |

Responsável Técnico:

______________________________________________

Wellington Andrade – Eng. Civil

CREA 040044324-6