# LOT. RES. TRES PONTES DO ATIBAIA

# ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS

PROJETO BÁSICO

Revisão 2

MAIO / 2.006

# INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo apresentar o Projeto Básico da Estação de Tratamento de Esgotos que atenderá ao Loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia, localizado no Distrito de Sousas, município de Campinas.

De acordo com diretrizes fornecidas pela SANASA, o empreendimento deverá ter seus esgotos tratados em unidade a ser implantada em área interna do loteamento e o efluente final lançado no Rio Atibaia, através de emissário de esgotos tratados.

O projeto inicialmente apresentado em setembro de 2.004, previa o atendimento apenas do loteamento em questão. Em virtude de alterações nas diretrizes fornecidas pela SANASA, foi desenvolvido um novo projeto de estação de tratamento de esgotos com capacidade para atender a parte do loteamento Caminhos de San Conrado e loteamento Pedra Alta, ficando. Desta forma, a vazão máxima horária, inicialmente prevista em 25,24l/s, foi alterada para 45,45 l/s.

Cumpre salientar que, neste relatório foi desenvolvido apenas detalhamento hidráulico básico das unidades de tratamento, ficando para fase de Projeto Executivo, definição e detalhamento de equipamentos, projetos estruturais, elétricos e de urbanização da área.

O projeto foi desenvolvido de acordo com Normas vigentes e de forma a atender à Legislação Estadual.

Esta unidade de tratamento deverá ser entregue futuramente à SANASA para sua operação e manutenção.

ÍNDICE

- Memorial Descritivo

  - Caracterização do Empreendimento

  - Sistema de Abastecimento de Água

  - Condições de Esgotamento

  - Considerações sobre o Corpo D´água Receptor

  - Considerações Gerais sobre o Sistema de Tratamento Adotado

  - Descrição do Sistema de Tratamento Adotado

- Memorial de Cálculo

  - Parâmetros de Cálculo e Vazões Previstas

  - Tratamento Preliminar

  - Reator

  - Desidratação do Lodo

  - Desinfecção

  - Perfil Hidráulico

  - Avaliação do Corpo d´água Receptor

- Manual de Operação e Manutenção

Anotação de Responsabilidade Técnica

Plantas

1. MEMORIAL DESCRITIVO

- Memorial Descritivo

  - Caracterização do Empreendimento

O Loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia localiza-se no Distrito de Sousas, município de Campinas, na Gleba 31, Quarteirão 30.014, junto ao loteamento Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Faz. das Pedras e outros. Seu acesso é feito através da Avenida Mário Garneiro.

O relevo da área é bastante acidentado, apresentando trechos com declividade superior a 25%.

O projeto urbanístico prevê a implantação de 1.160 lotes, sendo 1.158  residenciais unifamiliaraes, com área média de 1.000 m2, e 2 lotes comerciais. Após a total ocupação do empreendimento, a população esperada é de 7.589 habitantes, entre fixos e temporários.

A Estação de Tratamento de Esgotos será implantada na Área Institucional 4, com cerca de 11.097,37 m2, localizada na Rua 5, nas coordenadas N 7.471.900 e E 299.200. Sua área também é bastante acidentada, apresentando declividade média de 22%.

  - Sistema de Abastecimento de Água

O loteamento será atendido pelo Sistema Público, Setor de Abastecimento Sousas.

  - Condições De Esgotamento

Conforme diretrizes fornecidas pela SANASA, o empreendimento deverá ter seus esgotos coletados e tratados como sistema isolado. A rede coletora receberá a contribuição de parte do loteamento Caminhos de San Conrado e do loteamento Pedra Alta.

O efluente final deverá ser lançado, através de emissário de esgotos tratados, no rio Atibaia.

  - Considerações Sobre O Corpo D´Água Receptor

O corpo d´água receptor dos efluentes tratados, Rio Atibaia, pertencente à Bacia do Médio Tietê Superior, e é o responsável pelo abastecimento de grande parte do município de Campinas.

Conforme Decreto nº 10.755, de 22/11/77, é enquadrado como classe 2, que compreende águas destinadas ao abastecimento doméstico após tratamento convencional, à irrigação de hortaliças ou plantas frutíferas e à recreação de contacto primário, natação, esqui aquático e mergulho.

Nas suas águas não podem ser lançados efluentes, mesmo que tratados, que alterem as suas qualidades. As águas devem possuir as seguintes características principais:

| Oxigênio Dissolvido ( OD ): | não inferior a 5 mg / l |
| --- | --- |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio ( DBO ): | não superior a 5 mg / l |
| Coliformes Totais ( NMP / 100 ml ): | não superior a 5.000 |
| Coliformes Fecais ( NMP / 100 ml ): | não superior a 1.000 |
| Nitrato: | não superior a 10 mg / l |
| Nitrito: | não superior a 1 mg / l |
| Nitrogênio Amoniacal: | não superior a 0,5 mg / l |

  - Considerações Gerais Sobre O Sistema De Tratamento De Esgotos Adotado

Na definição do sistema de tratamento a ser adotado os principais fatores considerados foram:

- disponibilidade de área para implantação do sistema de tratamento;

- proximidade da área residencial;

- volume de esgotos a ser tratado;

- caracterização do corpo d´água receptor.

Avaliando os diferentes processos e tipos de tratamento existentes, optou-se pela utilização de lodos ativados, modalidade aeração prolongada , com operação por batelada.

Este é um processo bastante utilizado na ocorrência de adensamento populacional gradativo e que apresenta ótima eficiência na remoção de carga orgânica, atingindo taxas superiores a 90%, garantindo, desta forma, a manutenção das características do corpo d´água receptor.

  - Descrição do Sistema de Tratamento de Esgotos Adotado

O sistema será composto pelas seguintes unidades:

- Tratamento Preliminar, composto por unidades de gradeamento, caixa retentora de areia e medidor de vazão;

- Reator - Tanque de mistura, aeração e sedimentação;

- Unidade de Desinfecção / Medidor Final de Vazão;

- Unidades de adensamento de lodo;

- Unidade de desidratação de lodo;

Considerando que a ETE receberá a contribuição de outros loteamentos, e que será de responsabilidade do empreendedor o atendimento do Lot. Pedra Alta e do próprio Três Pontes do Atibaia, e de responsabilidade da SANASA, a parte que atenderá ao Lot. Caminhos de San Conrado algumas unidades do sistema de tratamento foram moduladas de forma a atender esta condição. Apenas parte da unidade de desinfecção e a unidade de desidratação de lodo foram projetadas sem modulação, pois o custo de implantação e operação seria mais elevado.

- Gradeamento

Foram projetados 4 canais de grade ( um de reserva ), com largura de 0,25m. A grade será simples, de limpeza manual, com barras de ferro chato SAE 1020, seção retangular ( ¼” x 1 ½” ), abertura de 2,0cm.

Espera-se nesta unidade de gradeamento, uma retenção média diária de 100 litros de resíduos.

- Caixa Retentora de Areia

Foram projetadas 4 caixas retentoras de areia do tipo convencional,        ( uma de reserva ), e cujo nível será controlado pelo vertedor Parshall. O canal terá largura de 0,35m e comprimento de 3,50 m.

A limpeza das unidades deverá ser feita a cada dez dias, alternadamente. Caixas laterais receberão os drenos do depósito de areia, permitindo a instalação de registros de manobras. Estima-se que nesta unidade serão retidos cerca de 78,9 l de areia por dia, considerando-se remoção de    30 l de areia / 1.000m3 de esgotos afluentes.

- Medidor de Vazão

Foram adotadas quatro unidades de medidor Parshall de 3” ( um de reserva ), providos de régua graduada em mm, que possibilitará a medição do nível d´água e o controle de nível e velocidade na caixa retentora de areia.

- Reator - Tanque de Mistura, Aeração e Sedimentação

Foi prevista a instalação de tres tanques em concreto, formato retangular, laterais de 12,0m x 24,0m, altura útil de 4,00m e volume útil de 1.152,0m3 por unidade.

Os tanques terão inclinação de fundo de 1% possibilitando a retirada do lodo sedimentado.

Em cada tanque serão instalados 6 aeradores de 30 CV, com capacidade operacional de 18 kg O2/hora, na condição de laboratório.

A operação será automatizada, tendo sido previsto by pass para operação manual.

- Adensador de Lodo

Foram projetados três tanques no formato circular, diâmetro de 3,2m, altura útil de 3,5m, volume útil por unidade de 28,1m3, volume total de 84,5 m3,alimentação central inferior e equipados com raspadores mecanizados de lodo de fundo.

- Tanque Pulmão de Lodo Adensado

Foram projetados três tanques no formato circular, diâmetro de 3,0m, altura útil de 3,0m, volume útil por unidade de 21,2m3, volume total de 63,6 m3.

- Elevatória de lodo

A retirada do lodo adensado será feito através de tres unidades elevatórias instalada junto aos tanques pulmões. O projeto prevê a instalação de bombas helicoidais de cavidade progressiva que recalcarão o lodo até a centrífuga para desidratação.

- Desidratação de lodo

Será feita por Centrífuga horizontal para desidratação de 5,2m3/h de lodo .

Para melhorar a floculação do lodo enviado à centrífuga, foi prevista a aplicação de polímero com concentração de solução de 0,1%. Para sua dosagem foram previstas duas bombas dosadoras ( 1 de reserva ), com vazão de 8,9l/min.

- Elevatória do sobrenadante do Adensador

O líquido sobrenadante do adensador será recalcado para a entrada da estação de tratamento. O projeto prevê a instalação de duas bombas submersíveis ( uma de reserva ).

- Sistema De Desinfecção / Medidor Final de Vazão

Será composto por 2 tanques de diluição de Hipoclorito de Sódio (1 de reserva ), com volume de 1,0m3, duas unidades de bombas dosadoras ( 1 de reserva ) tipo diafragma, com capacidade de 21,9 l/h, e tanque de contacto.

A aplicação será feita em calha Parshall com garganta de 6”, instalada na entrada dos tanques de contacto, o que propiciará, além da medição final de vazão, a mistura do Hipoclorito de Sódio ao esgoto afluente à unidade.

Os tanques de contacto ( 3 unidades ), terão volume útil total de 164,0m3, largura de 5,4m, comprimento de 7,95m e altura de lâmina de 1,5m. Terão chicanas formando 9 canais com largura de 0,75m.Para sua manutenção e limpeza, foi previsto rebaixo no fundo, junto à saída, que possibilitará o esgotamento da unidade.

- Casa de Química / Desidratação do lodo

Abrigarão as unidades de dosagem de produtos químicos e centrífuga.

- Fechamento da Área

O projeto executivo deverá prever o fechamento da área com alambrado, impedindo o acesso de pessoas estranhas e animais ao local, e instalação de portões que permitam o acesso de caminhões.

No projeto de paisagismo, deverá ser prevista cortina vegetal, ao longo de todo alambrado, como agente inibidor de odores.

- Equipamentos Eletromecânicos

Os equipamentos deverão ser avaliados e definidos no Projeto Executivo. Quando da elaboração do PE e aquisição de equipamentos deverão ser consultados diversos fabricantes para que se possa conciliar projeto, eficiência e custo. Qualquer que seja o equipamento considerado ideal, deverá, antes de sua aquisição, passar pela aprovação da SANASA.

2. MEMORIAL DE CÁLCULO

- Memorial de Cálculo

  - Parâmetros De Cálculo E Vazões Previstas

-   Parâmetros e Vazões de Cálculo

No cálculo de previsão de vazão foi considerada a total ocupação do loteamento e adotados os coeficientes utilizados pela SANASA e no projeto da rede coletora de esgotos:

- Lotes residenciais:

- nº total de lotes – 1.158

- ocupação – 4.632 hab ( 4 hab/lote )

- consumo médio diário ( q ) – 200 l / hab

- período de contribuição – 24 horas

- Lotes comerciais:

- nº total de lotes – 2

- ocupação – 360 hab ( 0,010 hab/m2 )

- consumo médio diário ( q ) – 50 l / hab

- período de contribuição – 10 horas

- Sistema de lazer

- área  - 376.649,74m2

- ocupação – 377 hab ( 0,001 hab/m2 )

- consumo médio diário ( q ) – 50 l /hab

- período de contribuição – 16 horas/dia

- Área Institucional:

- área  - 148.029,69m2

- ocupação – 2220 hab ( 0,015 hab/m2 )

- consumo médio diário ( q ) – 50 l /hab

- período de contribuição – 12 horas / dia

- Coeficientes de variação de vazão

- coeficiente de dia de maior consumo ( K1 )– 1,2

- coeficiente de hora de maior consumo ( K2 ) – 1,5

- coeficiente de retorno ( c ) – 0,8

- extensão total da rede coletora – 37.495,05m

- Vazão de infiltração na rede – 7,50 l/s ( obtido no projeto básico da rede coletora de esgotos )

- População Total Prevista – 7.589 hab ( residente e flutuante )

População equivalente – 5.371 hab

-   Consumos Previstos

- Residencial – 926.400 l/dia

- Comercial – 18.000 l/dia

- Sistema de Lazer – 18.848 l/dia

- Área Institucional – 111.000 l/dia

-   Vazões Médias de Contribuição Previstas

- Residencial – 926.400 x 0,8 / 86.400s = 8,58 l/s

- Comercial – 18.000 x 0,8 / (10 x 3600s ) = 0,40 l/s

- Sistema de Lazer – 18.850 x 0,8 / (16 x 3600 s ) = 0,26 l/s

- Equipamento Público – 111.000 x 0,8 / (12 x 3.600 s ) = 2,06 l/s

VAZÕES PREVISTAS – LOTEAMENTO TRÊS PONTES DO ATIBAIA

|  | Vazão de esgoto |  | Vazão total* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l/s | m3/hora | l/s | m3/hora |
| Mínima | 5,65 | 20,34 | 13,15 | 47,34 |
| Média | 11,30 | 40,68 | 18,80 | 67,68 |
| Máxima diária | 13,56 | 48,82 | 21,06 | 75,82 |
| Máxima horária | 20,34 | 73,22 | 27,84 | 100,22 |

* com vazão de infiltração

-   Contribuições de outros loteamentos:

- Caminhos de San Conrado – Qmax hor = 14,37 l/s – Pop equiv. = 3.432hab

- Pedra Alta – Qmax hor = 3,55 l/s – Pop equiv. = 694 hab

- População equivalente – 4.126 hab

VAZÕES TOTAIS PREVISTAS

|  | Vazão total |  |
| --- | --- | --- |
|  | l/s | m3/hora |
| Mínima | 20,86 | 75,10 |
| Média | 30,43 | 109,55 |
| Máxima diária | 34,26 | 123,34 |
| Máxima horária | 45,75 | 164,70 |

-   Carga Orgânica

- DBO5 máxima – 300 mg/l

- Carga Orgânica – 300 mg/l x 30,43 l/s x 86.400 = 788,75 kg/dia

- População equivalente total – 9.497 hab

- Carga Orgânica – 83,05 g/hab

-       Modulação

Sendo:

- População Equivalente Lot. Pedra Alta e Três Pontes do Atibaia – 6065 hab. 64% da população total

- População Equivalente Lot. Caminhos de San Conrado– 3.432  36% da população total

Modulação proposta:

-  Reator, adensador de lodo, tanque pulmão de lodo e tanque de contacto  2 unidades de responsabilidade de Três Pontes do Atibaia e 1 de responsabilidade SANASA

-  Tratamento preliminar, desidratação de lodo, casa de química e equipamentos de dosagem da desinfecção – responsabilidade de Três Pontes do Atibaia.

  - Tratamento Preliminar

Compreenderá 4 unidades ( uma de reserva ) compostas por gradeamento, caixa de areia e medidor Parshall.

2.2.1   Medidor de Vazão

- Medidor Parshall adotado – 3”

- Alturas d´água no medidor Parshall

Q = 0,176 H 1,545

P/ cada modulo - Qmax = 15,25 l/s

H = 20,6 cm

H2 = 0,6 H = 12,3 cm ( regime livre )

H3 = H2 + k = 12,2 + 2,5 = 14,8 cm

#### ALTURA MEDIDOR PARSHALL

| Vazão ( l/s ) |  | Altura ( m ) |
| --- | --- | --- |
| Qmínimo | 6,95 | 0,124 |
| Qmédia | 10,14 | 0,158 |
| Qmáxima | 15,25 | 0,206 |

- Rebaixo no Parshall

O Parshal deverá ser executado em posição rebaixada de:

Z = ( Q max . H min – Q min . H max ) / ( Q max – Q min )

Z = 0,055 m ( 5,5 cm )

2.2.2   Caixa Retentora de Areia

- Altura máxima na caixa de areia

A altura máxima da lâmina d´água na caixa de areia será :

H = 0,206 – 0,055 = 0,151 m ( 15,1 cm )

- Área útil da seção transversal do canal

Para V = 0,30 m/s

S = Q / V = 0,01525 / 0,3 = 0,0508 m2

- Largura do Canal

b = S / H = 0,0508 / 0,151 = 0,34 m

b adot. = 0,35m

- Verificação da velocidade para diferentes vazões

#### VELOCIDADES

- Comprimento da caixa

L = 22,5 . H = 3,39 m

Adotaremos 3,5m de comprimento.

- Área superficial

A = 3,5*0,35= 1,225 m2

- Taxa de escoamento superficial

Tx = Q / A

Q min – Tx = 600,5 / 1,225 = 490 m3/m2 dia

Q méd  – Tx = 876,1/ 1,225 = 715 m3/m2 dia

Q max - Tx = 1317,6 / 1,225 = 1075 m3/m2 dia

- Material retido em cada módulo

Em média espera-se cerca de 30 l / 1000 m3

Qmed = 876,1 m3 / dia  26,3 l / dia

Admitindo limpeza a cada 10 dias, a profundidade de depósito será:

h = ( 10 . 0,0263 ) / ( 0,35 * 3,5 ) = 0,21m

Adotaremos h = 25 cm

2.2.3   Gradeamento

- Escolha da Grade

Será adotado canal com grade do tipo manual, com barras de seção retangular, apresentando as seguintes dimensões:

- barras – 6,4mm x 40mm ( 1/4” x 11/2” )

- espaçamento entre barras – 20 mm

- inclinação – 45º com a horizontal

- Dimensionamento

O dimensionamento da unidade será feito para a máxima vazão afluente. Nesta condição a velocidade através da grade será de 0,60 m/s.

- Área útil

Au = Q / V

Sendo Q max = 15,25 l/s

Au = 0,01525 / 0,60 = 0,025 m2

- Eficiência

E = a / ( a + t )

Sendo: a – espaçamento entre barras – 20 mm

t – espessura da barra – 6,4 mm

E = 0,76

- Área do canal

S = Au / E = 0,0336 m2

- Largura do Canal

Sendo a altura máxima da lâmina na caixa de areia 0,151 m, a largura do canal será:

b = S / H = 0,22 m

Adotaremos largura de 25cm

- Avaliação da velocidade para diferentes vazões

#### VELOCIDADES

- Avaliação da perda de carga na grade limpa

hf = 1,43 . ( V2- v2)/2g

Sendo V = 0,53 m/s

v = EV = 0,76 x 0,53 = 0,40 m/s

hf = 0,0087 m

- Avaliação da perda de carga na grade 50% suja

hf = 1,43 . [ (2V)2- v2 ]/2g = 0,070 m

-      Material retido

V = 0,038 l / m3

Para Qmed = 876,1 m3/dia

V = 33,3 l / dia

  - Reator ( unidade de mistura, aeração e sedimentação )

- Parâmetros utilizados:

População equivalente: 9.479 habitantes

Vazão afluente ( vazão do dia de maior consumo ): 2960,1 m3/dia           (34,3 l/s)

Eficiência do sistema – 95%

Carga Orgânica – 788,8 Kg / dia

DBO afluente: S0 = 300 mg / l

DBO de saída: S = 15 mg/l

Coeficiente de produção celular – Y = 0,6 mgSSV/mgDBO5removida

Coeficiente de respiração endógena – Kd – 0,08 d-1

f´b = 0,80

Idade do lodo – c = 22dias

Xv – 2.415 g/m3

SSefl = 30mg/l

número de ciclos – 3

- Cálculo de fb

fb = f´b / [ 1+ ( 1- f´b) Kd c] = 0,59 mg SS / mg SSV

- Cálculo da DBO solúvel efluente

DBO total - S = 15mg/l

SSV/SS = 0,68

DBOsusp = (SSV/SS ) fb * SSefl = 0,59*0,68 * 30 = 12,07 mg/l

Se = DBOsol = DBOtotal – DBO5 susp = 2,93 mg/l

- Estimativa inicial de tempos de ciclo

. tempo de sedimentação – 1,5 horas

. tempo de retirada – 1,0 h

. tempo de repouso – 0,0 h

- nº de reatores adotado – 3

- altura do reator – 4 m

- tempo total de ciclo = 24 / 3 = 8 horas

- tempo ativo

Tativo = Tench + Treac = Ttotal – ( Tsedim + Tretir + Trep ) = 5,5 horas

- tempo de entrada

Tentrada = Tgeração efluente / nº ciclos = 8 horas

- Volume do reator

. Volume de reação = Yc.Q.(S0-Se)/ Xv (1+fb.Kd.c)= 2.354,4 m3

. Volume do reator = Vreac . Ttotal / Tativo = 3.424,6 m3

- Cálculo de concentração e massa de SSTA

X = Xv / ( SSV / SS ) = 3.551,5 mg / l

Mx = X . V / 1000 = 12.162,5 kg SS

- Volume e altura de enchimento

V ench = Q / nº cilclos = 986,7 m3

H ench = ( V ench / V ).H = 1,15 m

- Tempo de sedimentação

Admitindo sedimentação de média a ruim, tem-se:

v = 7,4 . e(-0,59.X/1000) = 0,91 m/h

- Altura de transição

Htrans= fHench . H ench

Sendo fHench = 0,1  tem-se Htrans = 0,115 m ( 0,12m )

- Tempo ( enchimento e transição )

t = ( Htrans + H ench ) / v = 1,40 h

- Altura  e volume das camadas

H ench = 1,15 m => V = 986,7 m3

Htrans = 10% H ench = 0,12 m => V = 98,7 m3

Hlodo = H –( H ench + Htrans ) = 2,73 m => V = 2.339,2 m3

- Vazão de retirada

Nº de retiradas por dia  = m . n, onde:

m = nº de ciclos = 3

n = nº de reatores = 3

Nº de retiradas por dia = 9

Volume de cada retirada = Q / ( m . n ) = 328,9 m3

- Concentração de SS no lodo sedimentado

Xr = Mx . 1000 / Vlodo = 5.199,2 mg / l

- Produção de lodo

Sólidos afluentes

- Sólidos em Suspensão Totais

SS = 83,05 g/hab dia  Px = 788,75 kg/dia ( 300 mg/l )

- Sólidos em suspensão voláteis

Pxv = 0,8 Px = 631,0 kg SSV/dia

- Sólidos em suspensão voláteis biodegradáveis

Pxb = 0,6 Pxv = 378,6 kg SSb/dia

- Sólidos em suspensão voláteis não biodegradáveis

Pxnb = Pxv – Pxb = 252,4 kgSSnb/dia

- Sólidos Inorgânicos

Pxi = Px – Pxv = 157,8 kgSSi/dia

Sólidos biológicos formados no reator

- Sólidos em Suspensão voláteis

Sr = Q(DBOafl-DBOsol efl)/1000 = 2.960,06(300-2,93)/1000 = 879,3

Pxv form = Y Sr = 527,6 kgSSV/dia

- Sólidos em suspensão totais

Px form = Pxv form / 0,9 = 586,2 kgSS/dia

- Sólidos Inorgânicos formados

Pxi form = Px form - Pxv form = 58,6 kgSSi/dia

- Sólidos em suspensão biodegradáveis formados

Pxb form = fb . Pxv form = 0,59 Pxv form = 312,2 kgSSb/dia

- Sólidos em suspensão não biodegradáveis formados

Pxnb form = Pxv form - Pxb form = 215,4 kgSSnb/dia

- Sólidos em Susp. Biodegradáveis destruídos na respiração endógena

Pxb dest = Pxb form * ( kd c )/ ( 1+ fb kd c ) = 269,2 kgSSb/dia

- Produção Líquida

Pxb liq = Pxb form – Pxb dest = 43,0 kgSSb/dia

Pxv liq = Pxb liq + Pxnb form = 258,4 kgSSV/dia

Resumo do Reator

Pxi = Pxi + Pxi form = 157,8 + 58,6 = 216,4 kgSSi/dia

Pxnb = Pxnb + Pxnb form = 252,4 + 215,4 = 467,8 kgSSnb/dia

Pxb = Pxb liq = 43,0 kgSSb/dia

Pxv = Pxb + Pxnb = 43,0 + 467,8 = 510,8 kgSSV/dia

Px = Pxv + Pxi = 510,8 + 216,4 = 727,2 kgSS/dia

SSV/SS = Pxv / Px = 0,70

SS/Sr = Px / Sr = 727,2 / 879,3 = 0,83 kgSS/kgDBO5rem

Lodo Excedente

- SS total produzido = 727,2 kgSS/dia

- SS saindo no efluente = Q SSefl./1000 = 2960,1 x 30 /1000 = 88,8kgSS/dia

- SS a ser removido = 635,9 – 87 = 638,4 kgSS/dia

- SSTA = SSVTA / ( SSV/SS ) = 2415/0,70 = 3437,9mg/l

- Vol rem. = 638,4 x 1000 / 3437,9 = 185,7 m3/d

- Requisito de Oxigênio

P/ Y = 0,6 mgSSV/mgDBO5removida

Kd – 0,08 d-1 e

c = 22dias

 O2/Sr = 1,05 kg O2 / kg DBO5

Sr = 879,4 kg DBO5

O2 carbonáceo = 923,3 kg O2 / dia

Considerando a nitrificação no consumo total de O2 e condições de máxima vazão tem-se:

O2 total máxima = 1,6 * 1,55 * 923,3 = 2.289,8  kg O2 / dia.

Nas condições padrões de campo:

O2 = O2 max / 0,6 = 3.816,4 kg O2/dia

Sendo tempo de reação = 12 horas ( 4horas por ciclo)  318,0kgO2/hora

Adotando eficiência de oxigenação padrão de 0,8 kg O2 / kWh para aeração mecânica ( condições padrões p/ funcionamento c/ esgoto ) tem-se:

Potência total = 397,5 kW ou 528,7 CV.

Observar que foram adotadas condições padrões. Quando da elaboração do PE deverão ser adotadas as taxas específicas para os aeradores a serem adquiridos.

- Reator

Volume requerido – 3.424,6 m3

H = 4,0 m

Área total requerida = 856,2 m2

Adotar 3 reatores com as seguintes dimensões: 12,0 m x 24,0 m

Aeradores - 6 unidades por reator – Pot. = 30 CV

2.4   Desidratação de lodo

- Adensador

O lodo descartado será adensado em espessador por gravidade.

- Dimensões da unidade

Carga de sólidos – 638,4 kgSS/dia

Taxa de aplicação de sólidos – 30kg SS/m2/dia

Área – A = Cs/Tx = 21,3m2

Adotar 3 unidades:

D = 3,01 m  adotar D = 3,2m

Profundidade útil – 3,5m

Volume útil – 84,5 m3

Tempo detenção hidráulica – t = V/Q = 84,5/185,7 = 0,45 dia (~11 horas)

Volume de lodo adensado – Vla = 185,7 x 1 / 3 = 61,9 m3/dia

Volume sobrenadante – Vs = 185,7 – 61,9 = 123,8 m3/dia ( retorna entrada da ETE )

- Tanque Pulmão de Lodo Adensado

Serão adotados 3 tanques com capacidade total de armazenamento de um dia de produção de lodo.

Volume de lodo adensado – 61,9 m3/dia

Profundidade útil – 3m

Área – 20,6 m2

Nº unidades – 3

D = 2,96m  adotar D=3,0m

Os tanques serão equipados com misturador submerso.

- Centrífuga

Adotando centrífuga horizontal operando em três turnos de 4 horas por dia, tem-se:

Q = Vlodo / 12 = 61,9/ 12 = 5,2 m3 / h

Adotar: Centrífuga Horizontal, Marca Pieralisi, Modelo FP 600/M

- Torta de lodo

Teor de sólidos – 20%

Quantidade de torta = 638,4  kgSS/dia / 200kg/m3 = 3,19m3/dia

- Dosagem de Polímeros

Dosagem adotada ( lodo adensado ) – até 10g de polímero / kg SST

Lodo – 638,4 kgSST/dia

Consumo de polímero = 6384,2 g/dia (6,4kg/dia )

Concentração da solução – 0,1%  6385 l/dia

Considerando que a centrífuga vai operar 12 horas por dia, a vazão de dosagem será:

Qdos = 6385 l/dia / 12 horas = 532,1 l/h

Características da bomba dosadora:

Q = 8,9 l/min

P = 12 bar

Bomba adotada – NEMO – NETZSCH – Dosadora Mini NM 011

- EEE Lodo ( Tanque Pulmão – centrífuga )

Serão adotadas 3 unidades de bombeamento, cada uma delas operando 4 horas por dia.

- Dados do Sistema

Volume total de lodo adensado = 61,9m3/d

Nº de unidades - 3

Nº horas funcionamento de cada unidade - 4 horas

Q = 5,2 m3/h ( 1,44l/s )

Cota NA Tq. Pulmão – 636,50 m

Cota chegada Centrífuga – 642,10 m

Desnível Geométrico – 5,60 m

Linha de Recalque – Extensão – 15 m

Material – PVC

- Cálculo do Diâmetro de Recalque

D = K . Q 1/2 , onde

K (coeficiente de Bresse ) = 1,13

Q = 1,44 l/s ou 0, 00144 m3/s

D = 0,04 m

Diâmetro adotado – 75 mm

. Velocidade

v = Q / A = 0,32 m/s

. Perdas Localizadas ( barrilete )

| Peça | Quantidade | K |
| --- | --- | --- |
| Curva 90º | 2 | 0,80 |
| Curva 45º | 2 | 0,20 |
| Válvula de retenção | 1 | 2,50 |
| Registro Gaveta | 1 | 0,20 |
| Te passagem direta | 2 | 1,20 |
| Total |  | 4,90 |

hloc = K v2/2g = 0,03 m

. Perdas Distribuídas

Utilizando a Fórmula Universal com:

f = 0,027

tubulação reta ( barrilete e linha de recalque ) – 25m

hdist = f ( L . v2 ) / ( D . 2 . g ) = 0,04 m

. Perdas Totais

H = hloc + hdist = 0,07 m

Para lodo de decantador secundário H = 2 x 0,07 = 0,14 m

. Hman = 5,60 + 0,14 = 5,74 m

. Bomba adotada – Helicoidal de cavidade progressiva – Weatherford

Modelo – 100RPM – Rotor 60 – 1 estágio

- EEE Sobrenadante ( Adensador – Tratamento preliminar )

Serão adotadas 2 bombas, sendo uma de reserva.

- Dados do Sistema

Volume de sobrenadante = 123,8 m3/dia

Nº horas funcionamento - 4 horas

Q = 10,4 m3/h ( 2,9/s )

Cota chegada poço de sucção – 635,40

Cota NAmin poço de sucção – 634,70 m

Cota entrada Tratam. preliminar – 639,80 m

Desnível Geométrico – 5,10 m

Linha de Recalque – Extensão – 63,9 m

Material – PVC PBA

- Cálculo do Diâmetro de Recalque

D = K . Q 1/2 , onde

K (coeficiente de Bresse ) = 1,13

Q = 2,9 l/s ou 0, 0029 m3/s

D = 0,06 m

Diâmetro adotado – 75 mm

. Velocidade

v = Q / A = 0,66 m/s

. Perdas Localizadas ( barrilete )

| Peça | Quantidade | K |
| --- | --- | --- |
| Curva 90º | 2 | 0,80 |
| Válvula de retenção | 1 | 2,50 |
| Registro Gaveta | 1 | 0,20 |
| Te passagem direta | 2 | 1,20 |
| Total |  | 4,70 |

hloc = K v2/2g = 0,10 m

. Perdas Distribuídas

Utilizando a Fórmula Universal com:

f = 0,027

linha de recalque  – 63,9m

hdist = f ( L . v2 ) / ( D . 2 . g ) = 0,51 m

. Perdas Totais

H = hloc + hdist = 0,61 m

. Hman = 5,10 + 0,61 = 5,71 m

. Bomba adotada – Flygt modelo CP3045

Ponto de operação – Q = 3,3 l/s

Hman = 6,5m

2.5   Desinfecção

A desinfecção deverá ser feita através de cloração, utilizando hipoclorito de sódio.

- Consumo de Cloro Ativo

Adotando-se uma dosagem de 8 mg/l de cloro ativo tem-se:

Consumo de Cloro = 8mg/l x volume máximo horária

Sendo: Vol. retirada =  328,9 m3

Vazão por retirada = 328,9m3/1h  Q = 2,63 kg/hora

Nº retiradas = 9  Vol diário = 23,7 kg

- Consumo de Hipoclorito

Utilizando hipoclorito de sódio na dosagem comercial ( 120 g de cloro por litro de solução ), o consumo diário de hipoclorito de sódio será :

QHipoc. = 23,7 kg/dia / 0,12 kg/l = 197,5 l/dia

- Dosagem

Adotando autonomia de 10 dias, tem-se:

VolHipoc. = 10 x 197,5 = 1975 l

Utilizar 2 tanque para dosagem de 1000l.

Considerando que serão feitas 3 retiradas de efluente de cada reator, com tempo de retirada de 1 hora cada, o tempo de dosagem será de 9 horas por dia.

Vazão da Bomba dosadora = 1.975 / ( 10 x 9 ) = 21,9 l/hora ( 0,37 l/min )

- Aplicação e Mistura

A aplicação será feita no canal de entrada dos tanques de contacto. A mistura será proporcionada por Calha Parshall instalada no canal.

Adotando Parshall com W= 6” ( 0,152m )

Verificação da velocidade:

Qret = 328,9 m3/hora  91,4 l/s tem-se:

Q = 0,381 H 1,580  H = 0,405m

H2 = 0,6 H = 0,243m

H3 = H2 + 0,076 = 0,319m

V = Q/S = 2,4 m/s ( > 2,0 m/s  OK! )

- Tanque de Contacto

Adotando 3 unidades:

Q =  91,4/3 = 30,5 l/s ( 1,83m3/min )

Tempo de detenção – td = 30 minutos

Velocidade de escoamento horizontal – 2,5 < v < 7,0 cm/seg

Volume de cada tanque - Vol = Q . td = 54,9 m3

S = h . L  e   Q = S . v   Q = h . L . v

adotando h = 2L e v= 5,0cm/s

Q = 2L2v  0,0549 = 2 L2 x 0,05   L = 0,75 m

h = 1,5 m

Área de cada Tanque – A = Vol/h = 54,9/1,5 = 36,6 m2

Comprimento do canal – Comp = A/L = 48,8 m

Dimensões adotadas:

Nº de unidades - 3

Altura útil – 1,50 m

Largura do canal – 0,75 m

Largura do tanque – 5,40 m

Comprimento do tanque – 7,95 m

  - Perfil Hidráulico

- Caixa de entrada – Pré tratamento

Vertedores Triangulares p/ divisão de vazão

Q = 1,4H 5/2

Situação 1: 3 unidades de pré tratamento funcionando

Q =( 45,75/3 ) l/s  H = 0,164m

Situação 1: 2 unidades de pré tratamento funcionando

Q =( 45,75/2 ) l/s  H = 0,193m

Situação 1: 1 unidade de pré tratamento funcionando

Q = 45,75 l/s  H = 0,254m

- Pré Tratamento – Reator

D = 250mm

Qmax = 45,75 l/s

Material – PVC / FºFº

PVC – L = 27,0m

FºFº - L = 25,7m ( entrada mais distante )

Peças FºFº ( entrada mais distante )

| Peça | Quantidade | Lequiv. ( m ) |
| --- | --- | --- |
| Curva 90º | 3 | 12,3 |
| Registro | 3 | 5,1 |
| Te de saída lateral | 1 | 16,0 |
| Te passagem direta | 2 | 11,0 |
| Total |  | 44,4 |

Perda de carga:

Utilizando a Fórmula Universal

hdist = f ( L . v2 ) / ( D . 2 . g )

h = 0,53m

Cota saída pré tratamento – 639,20m

Cota entrada reator – 638,50m ( OK ! )

- Reator / Tanque de contacto

Reator / Canal de entrada

D = 300mm

Q = 91,4 l/s

Material – PVC / FºFº

PVC – L = 10,5 m

FºFº - L = 24,4m

Peças FºFº ( entrada mais distante )

| Peça | Quantidade | Lequiv. ( m ) |
| --- | --- | --- |
| Curva 90º | 4 | 14,4 |
| Registro | 3 | 6,3 |
| Curva 45º | 1 | 2,2 |
| Te passagem direta | 4 | 24,4 |
| Total |  | 47,3 |

Perda de carga:

Utilizando a Fórmula Universal

hdist = f ( L . v2 ) / ( D . 2 . g )

h = 0,66m

Cota NA mínimo Reator – 637,35m

Cota Canal de Entrada Tanque de Contacto – 636,36m ( OK ! )

Caixa divisora de vazão :

Vertedores Triangulares p/ divisão de vazão

Q = 1,4H 5/2

Situação 1: 3 unidades de tanque de contacto funcionando

Q =( 91,4/3 ) l/s  H = 0,216m

Situação 1: 2 unidades de tanque de contacto funcionando

Q =( 91,4/2 ) l/s  H = 0,254m

Situação 1: 1 unidade de tanque de contacto funcionando

Q = 91,4 l/s  H = 0,336m

- Reator / adensador

D = 300mm

Q = 185,7 m3/dia

Tempo de retirada de lodo – 3 horas ( 1 hora por ciclo )

Qret. = 185,7/3 = 61,9 m3/h ( 17,2 l/s )

Material – PVC / FºFº

PVC – L = 15,0 m

FºFº - L = 40,1 m

Peças FºFº ( entrada mais distante )

| Peça | Quantidade | Lequiv. ( m ) |
| --- | --- | --- |
| Curva 90º | 2 | 9,6 |
| Registro | 2 | 4,2 |
| Curva 45º | 1 | 2,2 |
| Te passagem direta | 3 | 18,3 |
| Te saída lateral | 1 | 19,0 |
| Total |  | 52,3 |

Perda de carga:

Utilizando a Fórmula Universal

hdist = f ( L . v2 ) / ( D . 2 . g )

h = 0,05m  h lodo = 2*h = 0,1m

Cota NA mínimo Reator – 637,35 m

Cota NA Adensador – 637,00m ( OK ! )

  - Avaliação do Corpo D´Água Receptor

2.7.1   Dados Dos Efluentes Da Estação De Tratamento De         Esgotos

- Vazão Média

Qlançamento – 91,4 l/s

- Esgotos Brutos

DBO – 83,05g/hab dia ( 300mg/l )

Coliformes fecais – 1,8* 107 CF / 100 ml ( dado de literatura )

- Eficiência do Tratamento

Remoção de Carga Orgânica – 90%

Remoção de Coliformes Fecais – 100%  ( sistema de desinfecção )

- Efluente Tratado

DBO – 15 mg / l

OD – 2 mg / l

Coliformes fecais –  0

2.7.2      Dados Da Bacia do Rio Atibaia

- Classificação conforme Legislação – classe 2

- DBO – 1,0 mg / l ( córrego limpo )

- Concentração de saturação de oxigênio – Cs – 8,5 mg / l (a 20º C )

- Oxigênio Dissolvido – OD – 7,7 mg / l ( 90% do valor de saturação )

- Coliformes Fecais – 0

- Q7,10 no ponto de lançamento dos efluentes – 6,8m3/s ( dado obtido junto à SANASA – Estudo ETE Sousas )

2.7.3   Avaliação Das Condições Do Corpo D´Água Após O Lançamento Dos Efluentes Da ETE

-   Cálculo da DBO da Mistura

DBO m = ( Q esg x DBO esg + Q cor x DBO cor ) / ( Q esg + Q cor )

DBO m = (91,4 x 15 + 6800 x 1)/(91,4 + 6800)= 1,18 mg / l (< 5 mg/l) OK !

-   Cálculo do OD da Mistura

Admitindo que o esgoto tratado esteja com OD = 0

OD m = ( Q esg x OD esg + Q cor x OD cor ) / ( Q esg + Q cor )

OD m = (91,4 x 0 + 6800 x 7,7)/(91,4 + 6800)= 7,6 mg / l ( > 5 mg/l ) OK !

### MANUAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

3.    Manual de Operação e Manutenção

3.1 Atividades de Manutenção

- Inspeção Inicial do Sistema

Deve-se, numa inspeção inicial, atentar para as seguintes condições e materiais necessários para o bom andamento das atividades operacionais:

- cercamento da área, para controle do acesso de pessoas e veículos;

- condições do terreno, verificar se existem formigueiros, ninhos de ratos, cupim, etc;

- checagem de equipamentos,comandos elétricos, iluminação elétrica;

- checagem das instalações sanitárias;

- instrumentos  de limpeza – pá perfurada, para remoção do material retido na caixa de areia; rastelo, para remoção do material gradeado;, peneira de náilon com cabo longo, para remoção do sobrenadante; carrinho de mão para transporte do material removido; mangueira; pá para cobrir o material gradeado; escovão para limpar vertedores e stop-logs, etc;

- tabelas de vazão referentes aos medidores, curvas das bombas;

- escala de operadores.

- Carregamento do Sistema

As unidades deverão ser enchidas com água bombeada do córrego               ou proveniente de sistema de abastecimento público, para verificar-se a estanqueidade das mesmas e para que a entrada em regime de funcionamento seja gradual.

Nesta fase deverão ser testados, por um período de 24 horas, os aeradores para correção de possíveis falhas.

Após os testes, os tanques deverão ser mantidos cheios, e ser iniciada a entrada dos esgotos, permitindo, desta forma, a aclimatação dos microorganismos.

- Atividades Diárias

- percorrer o perímetro do sistema de tratamento verificando:

- se existe algum mourão de cerca enfraquecido, visando impedir a entrada de animais ou pessoas estranhas no local;

- estado de conservação do gramado de proteção dos taludes;

- se os avisos de que o local é um sistema de tratamento de esgotos  estão fixados em locais visíveis;

- se a distribuição de vazão é eqüitativa pelos diversos ramais;

- se os níveis de operação estão adequados.

- anotar dados meteorológicos na Ficha Diária de Controle – temperatura, precipitações pluviométricas e ventos.

- Grade:

- limpar a grade utilizando o rastelo. A limpeza deverá ser efetuada várias vezes ao dia, de forma a evitar o represamento dos esgotos à montante da grade;

- colocar o material em porta saco. O saco deve ser perfurado de forma a permitir o escoamento do líquido;

- a disposição final deverá ser como lixo doméstico em aterro sanitário

- Caixa de Areia:

- agitar, três vezes ao dia, a caixa de areia no sentido contrário do fluxo para evitar a deposição de matéria orgânica.

- Unidades de Medição e Controle de vazão

- realizar medições horárias que cubram pelo menos o período diurno;

- antes de cada medição, o operador deverá limpar as calhas vertedoras e/ou o canal afluente ao dispositivo de medição. Os valores medidos devem ser anotados em Ficha Diária de Controle Operacional;

VALORES DE VAZÃO EM CALHA PARSHALL EM FUNÇÃO DA LÂMINA LÍQUIDA

W = 3”

| H ( cm ) | Q ( l/s ) | H ( cm ) | Q ( l/s ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0,8 | 14 | 8,5 |
| 4 | 1,2 | 15 | 9,4 |
| 5 | 1,5 | 16 | 10,8 |
| 6 | 2,3 | 17 | 11,4 |
| 7 | 2,9 | 18 | 12,4 |
| 8 | 3,5 | 19 | 13,5 |
| 9 | 4,3 | 20 | 14,6 |
| 10 | 5,0 | 25 | 20,6 |
| 11 | 5,8 |  |  |
| 12 | 6,7 |  |  |
| 13 | 7,5 |  |  |

Fonte: Manual de Hidráulica – J.M. de Azevedo Neto, G. A. Alvarez

W = 6”

| H ( cm ) | Q ( l/s ) | H ( cm ) | Q ( l/s ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1,4 | 14 | 17,3 |
| 4 | 2,3 | 15 | 19,1 |
| 5 | 3,2 | 16 | 21,1 |
| 6 | 4,5 | 17 | 23,2 |
| 7 | 5,7 | 18 | 25,2 |
| 8 | 7,1 | 19 | 27,7 |
| 9 | 8,5 | 20 | 30,0 |
| 10 | 10,3 | 25 | 42,5 |
| 11 | 11,6 | 30 | 57,0 |
| 12 | 13,4 | 35 | 72,2 |
| 13 | 15,2 | 40 | 89,5 |

Fonte: Manual de Hidráulica – J.M. de Azevedo Neto, G. A. Alvarez

- Atividades Periódicas

- Pintar cercas e placas de avisos;

- Caixa de Areia

- Fazer medições da camada de areia acumulada. Realizar a limpeza da caixa de areia sempre que o material acumulado ocupar metade da altura da câmara de armazenamento;

- Para isolar a caixa deverá ser substituído o vertedor triangular existente na caixa divisora de vazão por um stop log. Drenar o esgoto retido na câmara por meio do dreno superior, para a caixa de saída, localizada à jusante da caixa de areia;

- a areia deverá ser retirada por meio de pás ou enxadas e transportada para local adequado;

- Unidades de Medição e Controle de Vazão

- limpar periodicamente os vertedores com o auxílio de escovão, para evitar que se formem crostas de escumas e/ou algas;

- Reatores

- Inspecionar cabos de fixação de aeradores;

- inspecionar válvulas, controles de nível;

- vistoriar parte construção civil.

- Adensador

- remover materiais retidos nos anteparos ( cortinas ) e nos dispositivos de saída ( vertedores );

- executar vistorias nas partes submersas do adensador, pelo menos uma vez ao ano. Esta operação poderá ter a seguinte seqüência:

. esvaziar o tanque;

. vistoriar o equipamento mecânico, quanto a desgates e corrosões e efetuar correções;

. ajustar o equipamento;

. vistoriar parte construção civil.

- elevatória de lodo

- inspeção de válvulas e bombas;

- Tanque de Contacto

- manter limpas entradas e saídas;

- periodicamente vistoriar parte construção civil, notadamente revestimento externo , para verificar possíveis pontos de corrosão.

3.2 Operação e Avaliação do Sistema de Tratamento

- Ficha de inspeção

O operador deverá preencher diariamente ficha de inspeção e ocorrências e de controle operacional, tais como a apresentada no Modelo.

#### MODELO DE FICHA DE CONTROLE OPERACIONAL

Identificação: ....................................................................................

Condições do Tempo: .........................................................................................

| Item | Sim | Não | Comentários |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento de lodo no Reator |  |  |  |
| Manchas verdes na superfície |  |  |  |
| Manchas negras na superfície |  |  |  |
| Manchas de óleo na superfície |  |  |  |
| Presença de aves |  |  |  |
| Presença de insetos |  |  |  |
| Cercas estão em ordem |  |  |  |
| Medidor de vazão funcionando |  |  |  |
| Capina |  |  |  |
| Retirada de escuma |  |  |  |
| Remoção de sólidos na grade |  |  |  |
| Faltou energia |  |  |  |
| Foi usado by pass p/ corpo receptor |  |  |  |

- Programação de Amostragem e Medições.

Um aspecto fundamental no programa de monitoramento é o aproveitamento dos dados levantados, portanto os parâmetros analisados e a freqüência de sua determinação poderá ser alterado e adaptado às necessidades locais.

| PROGRAMA DE MEDIÇÕES E AMOSTRAGEM |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frequência | Parâmetro | Esgoto | Caixa de | Reator | Lodo | Efluente |  |
|  |  | Bruto | Areia | Aeróbio | Adensador | Final |  |
|  | Vazão ( m3/dia ) | x |  |  |  | x |  |
|  | Temperatura |  |  | x |  |  |  |
| Diária | pH | x |  |  |  | x |  |
|  | SS ( ml/l ) |  |  | x | x |  |  |
|  | OD ( mg/l ) |  |  | x |  |  |  |
|  | IVL |  |  | x |  |  |  |
|  | DBO ( mg/l ) | x |  |  |  | x |  |
|  | DQO ( mg/l ) | x |  |  |  | x |  |
|  | SS ( ml/l ) | x |  |  |  | x |  |
|  | SSV ( ml/l ) | x |  | x |  | x |  |
| Semanal | NTK ( mg/l ) | x |  |  |  | x |  |
|  | Alcalinidade( mg/l ) | x |  |  |  |  |  |
|  | NO3( mg/l ) |  |  | x |  | x |  |
|  | NH3 ( mg/l ) |  |  |  |  | x |  |
|  | NO2 ( mg/l ) |  |  |  |  | x |  |
|  | Coliformes Fecais | x |  |  |  | x |  |
|  | SV |  | x |  |  |  |  |
| Trimestral | ST |  | x |  |  |  |  |

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PLANTAS