| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. |  |
| --- | --- |
| SANASA |  |
| PROJETO BÁSICO |  |
| DA REDE COLETORA DE ESGOTOS |  |
| VOLUME I |  |
| RELATÓRIO TÉCNICO |  |
| R e s i d e n c i a l |  |
| Três Pontes do Atibaia |  |
| PROPRIETÁRIO: |  |
| BRASILINVEST Empreendimentos e Participações S/A. |  |
| AUTORES DO PROJETO DO LOTEAMENTO: |  |
| Fábio Moura Penteado | CREA: 0600095623 |
| José Georgino Lobo | CREA: 0400076028 INSCR. DU: 7605 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS: |  |
| Wellington Andrade | CREA: 0400443246 ART: 8210200507182479 |
| LOCAL: |  |
| GLEBA 31 – QUARTEIRÃO 30.014 – Entre Fazenda das Pedras, Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Estância Santa Izabel, Chácara das Palmeiras, Fazenda Pedro Américo, Propriedades de Arlindo Cirino, Caio Sérgio Paes de Barros e Miguel Ferreira da Silva Neto |  |
| Maio / 2004. |  |
| Revisão 04 em Outubro de 2005 |  |

ÍNDICE

- INTRODUÇÃO

- DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

- PARÂMETROS DE CÁLCULO

  - Ocupação do Loteamento

  - Previsão de População

  - Coeficientes Empregados

- PREVISÃO DE DEMANDA

- DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS

- ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

- RESUMO DAS OBRAS INTERNAS

- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

- ANEXOS

  - Planilhas de Cálculos

  - Planta do Projeto Básico da Rede Coletora de Esgotos

1 – INTRODUÇÃO

1.	INTRODUÇÃO

O presente Relatório Técnico tem por objetivo subsidiar o Projeto da Rede Coletora de Esgotos para o loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia, a ser implantado na Gleba 31, Quarteirão 30.014 – Entre Fazenda das Pedras, Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Estância Santa Izabel, Chácara das Palmeiras, Fazenda Pedro Américo, Propriedades de Arlindo Cirino, Caio Sérgio Paes de Barros e Miguel Ferreira da Silva Neto.

A concepção e elaboração do Projeto Básico da Rede Coletora de Esgotos apresentadas neste documento, foram baseadas nas seguintes normas e procedimentos:

- Diretrizes do estudo de Viabilidade Técnica – SANASA;

- Normas e Dados Técnicos para elaboração de Projeto Básico de Rede Coletora de Esgoto – SANASA;

- Estudo de Concepção de Sistema de Esgotos Sanitários – NBR 9648;

- Projeto de Rede Coletora de Esgoto Sanitário – NBR 9649;

- Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitário – NBR 12207.

2 – DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

2.	DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

O loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia, é um empreendimento implantado em uma gleba com 3.155.350,00m² (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinqüenta metros quadrados), que conta com um número total de 1.160 lotes, sendo que os lotes 1 das quadras A e E4 foram projetados com destinação comercial.

QUADRO 1 – Distribuição dos lotes por tipo de uso.

| NATUREZA DO LOTEAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTES | N.º | ÁREA (m²) | % |
| Lotes residenciais | 1.158 | 1.432.820,73 | 97,55 |
| Lotes Comerciais (destinação CSE) | 2 | 35.995,45 | 2,45 |
| T O T A L | 1.160 | 1.468.393,50 | 100,00 |

QUADRO 2 – Quadro de áreas

|  | ###### ESPECIFICAÇÃO | Áreas (m²) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áreas de lotes (1.160 lotes) | 1.468.393,50 | 46,54 |
| 2 | Áreas Públicas | 1.686.956,50 | 53,46 |
| 2.1 | Sistema Viário | 528.210,40 | 16,74 |
| 2.2 | Áreas Institucionais | 148.029,69 | 4,69 |
| 2.2.1 | Equipamento Público Comunitário | 103.058,37 | 3,27 |
| 2.2.2 | Equipamento Público Urbano | 44.971,32 | 1,43 |
| 2.3 | Espaços Livres de Uso Público | 1.010.716,41 | 32,03 |
| 2.3.1 | Áreas Verdes | 634.066,67 | 20,09 |
| 2.3.2 | Sistemas de Lazer | 376.649,74 | 11,94 |
| 3 | Outros | --------------- | ---------- |
| 4 | Área Loteada | 3.155.350,00 | 100,00 |
| 5 | Área Remanescente | --------------- | ---------- |
| 6 | Total da Gleba | 3.155.350,00 | 100,00 |

Características físicas

Tipo de loteamento:	Loteamento Residencial

N.º de unidades:	1.160 lotes

Categoria:		Não singular

População prevista:	8.223 habitantes

3 – PARÂMETROS DE CÁLCULO

3.	PARÂMETROS DE CÁLCULO

3.1	Ocupação do Loteamento:

Para efeito de previsão de vazão de efluentes de esgoto, foi considerada a ocupação total do loteamento. Devido a topografia do loteamento, foram consideradas dez bacias.

3.2	Previsão de População:

Conforme parâmetros de cálculos adotados a população prevista para o empreendimento é de 8.223 habitantes.

3.3	Coeficientes empregados na determinação da vazão

| Ocupação média prevista: |  |
| --- | --- |
| Para lotes residenciais | 4,00 hab/lote |
| Para lotes comerciais | 0,010 hab/m2 |
| Para sistemas de lazer | 0,001 hab/m2 |
| Para áreas institucionais (equipamentos públicos urbanos e comunitários) | 0,015 hab/m2 |

| Consumo adotado: |  |
| --- | --- |
| Para lotes residenciais | 200 l/hab.dia |
| Para lotes comerciais | 50 l/hab.dia |
| Para sistemas de lazer | 50 l/hab.dia |
| Para áreas institucionais (equipamentos públicos urbanos e comunitários) | 50 l/hab.dia |

| Número de horas de funcionamento: |  |
| --- | --- |
| Para lotes residenciais | 24,00 horas/dia |
| Para lotes comerciais | 10,00 horas/dia |
| Para sistemas de lazer | 16,00 horas/dia |
| Para áreas institucionais (equipamentos públicos urbanos e comunitários) | 12,00 horas/dia |

4 – PREVISÃO DE DEMANDA

4.	PREVISÃO DE DEMANDA

A demanda é obtida pela seguinte expressão:

P * q * k1 * k2 * C

Qesg	= 					= (l/s)

N.º horas * 60 * 60

Onde:

Qesg			= vazão de esgoto a ser obtida

P			= população

q			= consumo “per capita”

k1			= coeficiente do dia de maior consumo	= 1,20

k2			= coeficiente da hora de maior consumo	= 1,50

C			= coeficiente de retorno água/esgoto		= 0,80

Então temos:

Bacia 1

| Dados da Bacia 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 76 lotes | 304 | 1,0133 |
| Áreas Institucionais | 6.942,11 m² | 104 | 0,1733 |
| Áreas de lazer | 2.668,90 m² | 3 | 0,0038 |
| Total da bacia |  | 411 | 1,1904 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 1:

1,1904

cl = 		         + 0,0002 = 0,8218 l/s.Km

1.914,50

A vazão da Bacia 1, considerando a infiltração será:

Qesg = 1,1904 l/s + 1.914,50m x 0,0002 = 1,5733 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| V2 | 18 | X2 | 16 | Z2 | 5 | A3 (*) | 5 | B3 | 19 |
| C3 | 10 | G3 (*) | 2 | F4 | 1 |  |  |  |  |

(*) Parte da Quadra

76 lotes residenciais contribuem para a Bacia 1.

Para o dimensionamento da Bacia 1, foram considerados os Sistemas de Lazer 33, 34 e parte do 32 e 35, totalizando uma área de 2.668,90 m² e Área Institucional 9, 10 e 18, totalizando uma área de 6.942,11 m².

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 2.

Bacia 2

| Dados da Bacia 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 18 lotes | 72 | 0,2400 |
| Áreas Institucionais | 528,74 m² | 8 | 0,0133 |
| Áreas de lazer | 1.415,63 m² | 1 | 0,0013 |
| Total da bacia |  | 81 | 0,2546 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 2:

0,2546

cl = 		         + 0,0002 = 0,7639 l/s.km

451,50

A vazão da Bacia 2, considerando a infiltração será:

Qesg = 0,2546 l/s + 451,50m x 0,0002 = 0,3449 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| G3 (*) | 6 | H3 (*) | 4 | F3 (*) | 8 |

(*) Parte da Quadra

18 lotes residenciais contribuem para a Bacia 2.

Para o dimensionamento da Bacia 2, foram considerados partes dos Sistemas de Lazer 31 e 32, totalizando uma área de 1.415,63 m² e Área Institucional 11 totalizando uma área de 528,74 m².

A Bacia 2 recebe contribuição de outra bacia no seguinte trecho:

- o PV a montante do trecho 01 recebe os efluentes da Bacia 1 (1,5733 l/s)

Sendo assim, a vazão total da Bacia 2 será 1,9182 l/s.

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 3.

Bacia 3

| Dados da Bacia 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 41 lotes | 164 | 0,5467 |
| Áreas Institucionais | 665,84 m² | 10 | 0,0167 |
| Áreas de lazer | 9.506,17 m² | 10 | 0,0125 |
| Total da bacia |  | 184 | 0,5759 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 3:

0,5759

cl = 		         + 0,0002 = 0,7710 l/s.km

1.008,50

A vazão da Bacia 3, considerando a infiltração será:

Qesg = 0,5759 l/s + 1.008,50m x 0,0002 = 0,7775 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| E3 | 18 | F3 (*) | 15 | H3 (*) | 3 | J3 (*) | 5 |

(*) Parte da Quadra

41 lotes residenciais contribuem para a Bacia 3.

Para o dimensionamento da Bacia 3, foram considerados parte dos Sistemas de Lazer 30 e 31 e Área Verde 10, totalizando uma área de 9.506,17 m² e Área Institucional 12, totalizando uma área de 665,84 m².

A Bacia 3 recebe contribuição de outra bacia no seguinte trecho:

- o PV a montante do trecho 14 recebe os efluentes da Bacia 2 (1,9182 l/s)

Sendo assim, a vazão total da Bacia 3 será 2,6957 l/s.

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 4.

Bacia 4

| Dados da Bacia 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 19 lotes | 76 | 0,2533 |
| Áreas Institucionais | 571,84 m² | 9 | 0,0150 |
| Áreas de lazer | 1.319,77 m² | 1 | 0,0013 |
| Total da bacia |  | 86 | 0,2696 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 4:

0,2696

cl = 		         + 0,0002 = 0,6705 l/s.km

573,000

A vazão da Bacia 4, considerando a infiltração será:

Qesg = 0,2696 l/s + 573,00m x 0,0002 = 0,3842 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| P2 (*) | 7 | I3 (*) | 7 | J3 (*) | 5 |

(*) Parte da Quadra

19 lotes residenciais contribuem para a Bacia 4.

Para o dimensionamento da Bacia 4, foram considerados parte dos Sistemas de Lazer 29 e 30, totalizando uma área de 1.319,77 m² e Área Institucional 13, totalizando uma área de 571,84 m².

A Bacia 4 recebe contribuição de outra bacia no seguinte trecho:

- o PV a montante do trecho 03 recebe os efluentes da Bacia 3 (2,6957l/s)

Sendo assim, a vazão total da Bacia 4 será 3,0799 l/s.

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 5.

Bacia 5

| Dados da Bacia 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 406 lotes | 1.624 | 5,4133 |
| Áreas Institucionais | 704,61 m² | 11 | 0,0183 |
| Áreas de lazer | 294.480,36 m² | 294 | 0,3675 |
| Total da bacia |  | 1.929 | 5,7992 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 5:

5,7992

cl = 		         + 0,0002 = 0,6222 l/s.km

13.736,85

A vazão da Bacia 5, considerando a infiltração será:

Qesg = 5,7992 l/s + 13.736,85m x 0,0002 = 8,5465 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| B | 12 | C | 14 | D | 19 | E | 13 | F | 12 |
| G (*) | 8 | F2 | 12 | G2 | 13 | H2 | 9 | I2 | 11 |
| J2 | 19 | L2 | 8 | M2 | 13 | N2 | 8 | O2 | 11 |
| P2 (*) | 5 | Q2 | 9 | R2 (*) | 16 | U2 (*) | 4 | A3 | 12 |
| D3 | 21 | I3 (*) | 6 | L3 | 10 | M3 | 6 | N3 | 16 |
| O3 | 17 | P3 | 12 | Q3 | 7 | R3 | 5 | V3 | 10 |
| X3 | 9 | Z3 | 13 | A4 | 12 | B4 | 16 | C4 | 10 |
| D4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Parte da Quadra

Para o dimensionamento da Bacia 5, foram considerados os Sistemas de Lazer 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e parte do 17, 29 e 35, e as Áreas Verdes 7, 8, 9, totalizando uma área de 294.480,36m² e Área Institucional 16 totalizando uma área de 740,61 m².

Nesta bacia foram previstas contribuições pontuais em trechos onde considerou-se que haverá um volume de esgoto mais significativo chegando à rede coletora; estes pontos são parte da Área Institucional 17, a quadra A (lote comercial) e os efluentes do Loteamento Caminhos de San Conrado e do Loteamento Pedra Alta;  como segue:

- no PI a montante do trecho 295 recebe contribuição da Quadra A – Lote 1 com área de 34.572,77m², população de 346 habitantes e vazão de esgoto de 0,6920 l/s.

- no PI a montante do trecho 109 recebe contribuição de parte da Área Institucional 17 com área de 50.000,00m2, população de 750 habitantes e vazão de esgoto de 1,2500 l/s.

- no PV a montante do trecho 320 recebe uma contribuição de 17,92 l/s de esgoto, sendo 14,37 l/s referente às Bacias 1, 2 e 14 do Loteamento Caminhos de San Conrado e 3,55 l/s referente ao Loteamento Pedra Alta, a ser implantado.

Outras contribuições que esta bacia recebe são:

- o PV a montante do trecho 33 recebe os efluentes da Bacia 4 (3,0799 l/s)

- o PV a montante do trecho 55 recebe os efluentes da Bacia 6 (1,0378 l/s)

- o PV a montante do trecho 145 recebe os efluentes da Bacia 7 (0,5858 l/s)

Sendo assim, a vazão total da Bacia 5 será 33,1120 l/s.

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 8.

Bacia 6

| Dados da Bacia 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 50 lotes | 200 | 0,6667 |
| Áreas Institucionais | 502,46 m² | 8 | 0,0133 |
| Áreas de lazer | 1.214,49 m² | 1 | 0,0013 |
| Total da bacia |  | 209 | 0,6813 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 6:

0,6813

cl = 		         + 0,0002 = 0,5822 l/s.km

1.782,50

A vazão da Bacia 6, considerando a infiltração será:

Qesg = 0,6813 l/s + 1.782,50m x 0,0002 = 1,0378 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |  |  |
| R2 (*) | 3 | S2 | 13 | T2 | 17 | U2 (*) | 17 |  |  |

(*) Parte da Quadra

50 lotes residenciais contribuem para a Bacia 6.

Para o dimensionamento da Bacia 6, foram considerados parte do Sistema de Lazer 35, totalizando uma área de 1.214,49 m² e Área Institucional 14, totalizando uma área de 502,46 m².

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 5.

Bacia 7

| Dados da Bacia 7 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 30 lotes | 120 | 0,4000 |
| Áreas Institucionais | 908,21 m² | 14 | 0,0233 |
| Áreas de lazer | 657,85 m² | 1 | 0,0013 |
| Total da bacia |  | 135 | 0,4246 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 7:

0,4246

cl = 		         + 0,0002 = 0,7268 l/s.km

806,000

A vazão da Bacia 7, considerando a infiltração será:

Qesg = 0,4246 l/s + 806,00m x 0,0002 = 0,5858 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| S3 | 14 | T3 | 10 | U3 | 6 |  |  |  |  |

(*) Parte da Quadra

30 lotes residenciais contribuem para a Bacia 7.

Para o dimensionamento da Bacia 7, foram considerados o Sistema de Lazer 28, totalizando uma área de 657,85 m² e Área Institucional 15, totalizando uma área de 908,21 m².

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 5.

Bacia 8

| Dados da Bacia 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 97 lotes | 388 | 1,2933 |
| Áreas de lazer | 59.862,46 m² | 60 | 0,0750 |
| Total da bacia |  | 448 | 1,3683 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 8:

1,3683

cl = 		         + 0,0002 = 0,5398 l/s.km

4.027,20

A vazão da Bacia 8, considerando a infiltração será:

Qesg = 1,3683 l/s + 4.027,20m x 0,0002 = 2,1737 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| H | 16 | I | 18 | U1 (*) | 2 | Z1 | 8 | A2 | 3 |
| B2 | 19 | C2 | 16 | D2 | 13 | E2 | 2 |  |  |

(*) Parte da Quadra

97 lotes residenciais contribuem para a Bacia 8.

Para o dimensionamento da Bacia 8, foram considerados os Sistemas de Lazer 2, 4, 5, 6, 18, 19, 36 e Área Verde 4, 5 e parte da 3, totalizando uma área de 59.862,46 m².

Nesta bacia foram previstas contribuições pontuais em trechos onde considerou-se que haverá um volume de esgoto mais significativo chegando à rede coletora; estes pontos são parte da Área Institucional 17 (dividida em dois pontos de contribuição) e a Área Institucional 4 (destinada a ETE);  como segue:

- no PI a montante do trecho 08 recebe contribuição de parte da Área Institucional 17 com área de 23.127,42m2, população de 347 habitantes e vazão de esgoto de 0,5783 l/s.

- no PI a montante do trecho 26 recebe contribuição de parte da Área Institucional 17 com área de 23.127,42m2, população de 347 habitantes e vazão de esgoto de 0,5783 l/s.

- no PV a jusante do trecho 81 recebe contribuição da Área Institucional 4 com área de 11.097,37m2, população de 166 habitantes e vazão de esgoto de 0,2767 l/s.

Outras contribuições que esta bacia recebe são:

- o PV a montante do trecho 04 recebe os efluentes da Bacia 5 (33,1120 l/s)

- o PV a montante do trecho 78 recebe os efluentes da Bacia 9 (9,8648 l/s)

Sendo assim, a vazão total da Bacia 8 será 46,5838 l/s.

Esta bacia lançará seus efluentes na Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E.).

Bacia 9

| Dados da Bacia 9 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 384 lotes | 1.536 | 5,1200 |
| Áreas Institucionais | 7.308,99 m² | 110 | 0,1833 |
| Áreas de lazer | 598.180,49 m² | 598 | 0,7475 |
| Total da bacia |  | 2.244 | 6,0508 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 9:

6,0508

cl = 		         + 0,0002 = 0,6993 l/s.km

12.119,50

A vazão da Bacia 9, considerando a infiltração será:

Qesg = 6,0508 l/s + 12.119,50m x 0,0002 = 8,4747 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| G (*) | 9 | J | 15 | L | 7 | M | 16 | N | 14 |
| O | 13 | P | 8 | Q | 17 | R | 3 | S | 3 |
| T | 18 | U | 13 | V | 7 | A1 (*) | 4 | C1 | 4 |
| E1 | 13 | F1 | 12 | G1 | 16 | H1 | 18 | I1 | 8 |
| J1 | 12 | L1 | 19 | M1 | 11 | N1 | 17 | O1 | 11 |
| P1 | 18 | Q1 | 7 | R1 | 5 | S1 | 15 | T1 | 9 |
| U1 (*) | 13 | V1 | 15 | X1 | 4 |  |  |  |  |

(*) Parte da Quadra

384 lotes residenciais contribuem para a Bacia 9.

Para o dimensionamento da Bacia 9, foram considerados os Sistemas de Lazer 1, 3, 7, 8, 15, 16 e parte do 17 e Área Verde 1, 2 e parte da 3, totalizando uma área de 598.180,49 m² e Áreas Institucionais 1 e 3, totalizando uma área de 7.308,99 m².

A Bacia 9 recebe contribuição de outra bacia no seguinte trecho:

- o PV a montante do trecho 193 recebe os efluentes da Bacia 10 (1,3901 l/s)

Sendo assim, a vazão total da Bacia 9 será 9,8648 l/s.

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 8.

Bacia 10

| Dados da Bacia 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Quantidade | População | Vazão em l/s |
| Lotes residenciais | 37 lotes | 148 | 0,4933 |
| Lotes comerciais | 1.422,68 m² | 14 | 0,0280 |
| Áreas Institucionais | 22.508,68 m² | 338 | 0,5633 |
| Áreas de lazer | 41.410,29 m² | 41 | 0,0513 |
| Total da bacia |  | 541 | 1,1359 |

Cálculo da contribuição linear da Bacia 10:

1,1359

cl = 		         + 0,0002 = 1,0937 l/s.km

1.271,00

A vazão da Bacia 1, considerando a infiltração será:

Qesg = 1,1359 l/s + 1.271,00m x 0,0002 = 1,3901 l/s

| Relação de Quadras que contribuem para a Bacia 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. | Quadras | Quant. |
| X | 5 | Z | 10 | A1 (*) | 6 | B1 | 9 | D1 | 7 |
| E4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Parte da Quadra

37 lotes residenciais e 1 lote comercial (quadra E4) contribuem para a Bacia 10.

Para o dimensionamento da Bacia 10, foram considerados os Sistemas de Lazer 9, 14 e Área Verde 6, totalizando uma área de 41.410,29 m² e Áreas Institucionais 2, 5, 6, 7 e 8, totalizando uma área de 22.508,68 m².

Esta bacia lançará seus efluentes na Bacia 9.

5 – DIMENSIONAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS

5.	DIMENSIONAMENTO DA REDE DE COLETORA DE ESGOTOS

Na concepção da rede coletora de esgoto foram previstos:

- Redes coletoras, a maioria, projetadas no passeio a 1,00 metro do alinhamento predial com trechos projetados em vielas sanitárias projetadas;

- Uso de poços de visita (PV);

- Uso de poços de inspeção (PI), quando as profundidades forem até 2,00m;

- No loteamento foram projetadas faixas de viela sanitária sempre que não havia condição de escoamento do esgoto pela frente do lote ou por necessidade de caminhamento da rede coletora.

As cotas foram obtidas através da planta de perfil das ruas e das curvas de nível da planta de loteamento. Observou-se:

- I min = 0,007 m/m para Ø 150mm;

- I min = 0,005 m/m para Ø 200mm;

- Velocidade final < velocidade crítica ≤ 5m/s;

- Tensão trativa (kgf/m²) ≥ 0,10.

Limites a serem obedecidos:

- Diâmetro mínimo	=	Ø 150mm;

- Profundidades (m) : recobrimento da rede

Ruas		máx.	=	4,00m

mín.	=	1,65m

Passeio 	máx.	=	2,50m

mín.	=	1,50m

Vielas 		máx.	=	1,85m

mín.	=	1,20m

- Distância máxima entre as singularidades (PV e PI) = 100,00m.

Apesar dos limites estabelecidos, houve necessidade, em alguns trechos, de projetar a rede com profundidades superiores a 4,00m devido à topografia existente no local e a minimização na utilização de Estações Elevatórias de Esgoto.

6 – ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

6.	ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

No loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia foram projetadas dez bacias distintas, sendo que em oito foram projetadas estações elevatórias de esgoto. As fórmulas utilizadas estão descritas a seguir:

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0          Q   	onde Q = vazão de esgoto em m³/s

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

Onde:		Q = vazão de esgoto (m³/s)

D = diâmetro da linha (m)

C = 140 coeficiente de rugosidade

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Bacia 1

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 1 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 1 da Bacia 2.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0015733    => D = 0,0397 m => Ø = 40 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 80 mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0015733 1,85) / (140 1,85 * 0,08 4,87) =>

J =  0,0016

hp = 0,0016 * 110,00 => 0,1795 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 15,30 + 0,1795 => 15,4795 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (1,5733 * 15,4795) / 50 => P = 0,4871 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 0,4871cv = 0,4803 HP

Folga para motores elétricos de até 2 HP = 50%

P = 0,4724 + 50% = 0,7204 HP

Bomba adotada com Potência = ¾ HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 1 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 1,5733 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 110,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 15,30 m |
| Ø da linha de recalque | 80 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 15,4795 m |
| Potência das bombas | ¾ HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 2

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 2 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 14 da Bacia 3.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0019182    => D = 0,0438 m => Ø = 44 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 80 mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0019182 1,85) / (140 1,85 * 0,08 4,87) =>

J =  0,0024

hp = 0,0024 * 160,00 => 0,3768 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 7,60 + 0,3768 => 7,9768 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (1,9182 * 7,9768) / 50 => P = 0,3060 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 0,3060cv = 0,3017 HP

Folga para motores elétricos de até 2HP = 50%

P = 0,3017 + 50% = 0,4526 HP

Bomba adotada com Potência = ½ HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 2 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 1,9182 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 160,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 7,60 m |
| Ø da linha de recalque | 80 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 7,9768 m |
| Potência das bombas | ½ HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 3

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 3 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 3 da Bacia 4.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0026957    => D = 0,0519 m => Ø = 52 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 80mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0026957 1,85) / (140 1,85 * 0,08 4,87) =>

J =  0,0044

hp = 0,0044 * 218,00 => 0,9636 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 15,20 + 0,9636 => 16,1636 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (2,6957 * 16,1636) / 50 => P = 0,8715 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 0,8715cv = 0,8593 HP

Folga para motores elétricos de até 2 HP = 50%

P = 0,8593 + 50% = 1,2889 HP

Bomba adotada com Potência = 1½ HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 3 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 2,6957 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 218,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 15,20 m |
| Ø da linha de recalque | 80 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 16,1636 m |
| Potência das bombas | 1½ HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 4

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 4 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 33 da Bacia 5.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0030799    => D = 0,0555 m => Ø = 55 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 80mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0030799 1,85) / (140 1,85 * 0,08 4,87 ) =>

J =  0,0057

hp = 0,0057 * 155,00 => 0,8766 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 17,60 + 0,8766 => 18,4766 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (3,0799 * 18,4766) / 50 => P = 1,1381 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 1,1381 cv = 1,1222 HP

Folga para motores elétricos de até 2 HP = 50%

P = 1,1122 + 50% = 1,6833 HP

Bomba adotada com Potência = 2 HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 4 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 3,0799 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 155,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 17,60 m |
| Ø da linha de recalque | 80 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 18,4766 m |
| Potência das bombas | 2 HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 5

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 5 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 4 da Bacia 8.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0331120     => D = 0,1820 m => Ø = 182 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 200 mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0331201,85) / (140 1,85 * 0,20 4,87 ) =>

J =  0,0053

hp = 0,0053 * 1.278,00 => 6,7486 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 88,20 + 6,7486 => 94,9486 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (33,1120 * 94,9486) / 50 => P = 62,8787 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 62,8787cv = 61,9984 HP

Folga para motores elétricos acima de 20 HP = 10%

P = 61,9984 + 10% = 68,1983 HP

Bomba adotada com Potência = 80 HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 5 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 33,1120 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 1.278,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 88,20 m |
| Ø da linha de recalque | 200 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 94,9486 m |
| Potência das bombas | 80 HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 7

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 7 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 145 da Bacia 5.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0005858   => D = 0,0242 m => Ø = 25 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 80mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0005858 1,85) / (140 1,85 * 0,08 4,87 ) =>

J =  0,0003

hp = 0,0003 * 432,00 => 0,1134 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 22,05 + 0,1134 => 22,1634 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (0,5858 * 22,1634) / 50 => P = 0,2597 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986HP

Portanto, 0,2597cv = 0,2560HP

Folga para motores elétricos de até 2HP = 50%

P = 0,2560 + 50% = 0,3840HP

Bomba adotada com Potência = ½ HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 7 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 0,5858 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 432,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 22,05 m |
| Ø da linha de recalque | 80 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 22,1634 m |
| Potência das bombas | ½ HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 9

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 9 lançará seus efluentes para o PV à montante do trecho 78 da Bacia 8.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0098648    => D = 0,0993 m => Ø = 99 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 150 mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0098648 1,85) / (140 1,85 * 0,15 4,87 ) =>

J =  0,0023

hp = 0,0023 * 145,00 => 0,3308 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 17,85 + 0,3308 => 18,1808 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (9,8648 * 18,1808) / 50 => P = 3,5870 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 3,5870cv = 3,5368 HP

Folga para motores elétricos de 2 HP até 5 HP = 30%

P = 3,5153 + 30% = 4,5978 HP

Bomba adotada com Potência = 5 HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 9 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 9,8648 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 145,00 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 17,85 m |
| Ø da linha de recalque | 150 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 18,1808 m |
| Potência das bombas | 5 HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

Bacia 10

A estação elevatória de esgotos projetada na Bacia 10 lançará seus efluentes no PV à montante do trecho 193 da Bacia 9.

- Cálculo do diâmetro (Ø) em mm

D = 1,0         0,0013901   => D = 0,0373 m => Ø = 37 mm

Adotou-se então para a linha de recalque o diâmetro de 80mm.

- Cálculo de perda de carga

J = (10,643 * Q 1,85) / (C 1,85 * D 4,87) =>

J = (10,643 * 0,0013901 1,85) / (140 1,85 * 0,08 4,87 ) =>

J =  0,0013

hp = 0,0013 * 256,61 => 0,3331 m

- Cálculo de Hman

Hman = Hg + hp

Hman = 10,20 + 0,3331 => 10,5331 m

- Cálculo da potência

P = (Q * Hman) / 50

P = (1,3901 * 10,5331) / 50 => P = 0,2928 cv

Onde:		Q = vazão de esgoto (l/s)

1cv = 0,986 HP

Portanto, 0,2928cv = 0,2887HP

Folga para motores elétricos de até 2 HP = 50%

P = 0,2853 + 50% = 0,4331 HP

Bomba adotada com Potência = ½ HP

| Resumo dos dados da estação elevatória de esgotos da Bacia 10 |  |
| --- | --- |
| Vazão de esgoto | 1,3901 l/s |
| Extensão da linha de recalque | 256,61 m |
| Horas de funcionamento | 24 horas/dia |
| Desnível geométrico | 10,20 m |
| Ø da linha de recalque | 80 mm |
| Altura manométrica (Hman) | 10,5331 m |
| Potência das bombas | ½ HP |
| Material da linha de recalque | f.º f.º |

7 – RESUMO DAS OBRAS INTERNAS

7.	RESUMO DAS OBRAS INTERNAS

Rede interna

Bacia 1

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão: 1.914,50m – material: PVC OCRE

Linha de recalque:

Ø 80mm – extensão: 110,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de ¾ HP

Bacia 2

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão 451,50m – material: PVC OCRE

Linha de recalque:

Ø 80mm – extensão: 160,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de ½ HP

Bacia 3

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão 1.008,50m – material: PVC OCRE

Linha de recalque:

Ø 80mm – extensão: 218,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de 1½ HP

Bacia 4

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão 573,00m – material: PVC OCRE

Linha de recalque:

Ø 80mm – extensão: 155,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de 2 HP

Bacia 5

Rede coletora:

Extensão 13.736,85m

Ø 150mm – 12.933,35m – material: PVC OCRE

Ø 200mm – 114,00m – material: PVC OCRE

Ø 250mm – 428,00m – material: PVC OCRE

Ø 150mm – 261,50m – material: Ferro Fundido Dúctil

Linha de recalque:

Ø 200mm – extensão: 1.278,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de 80 HP

Bacia 6

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão 1.782,50m – material: PVC OCRE

Bacia 7

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão: 806,00m – material: PVC OCRE

Linha de recalque:

Ø 80mm – extensão: 432,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de ½ HP

Bacia 8

Rede coletora:

Extensão 4.027,20m

Ø 150mm – extensão 2.672,20m – material: PVC OCRE

Ø 200mm – extensão: 1.355,00m – material: PVC OCRE

Bacia 9

Rede coletora:

Extensão 12.119,50m

Ø 150mm – extensão 11.698,50m – material: PVC OCRE

Ø 150mm – extensão 421,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Linha de recalque:

Ø 150mm – extensão: 145,00m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de 5 HP

Bacia 10

Rede coletora:

Ø 150mm – extensão 1.271,00m – material: PVC OCRE

Linha de recalque:

Ø 80mm – extensão: 256,61m – material: Ferro Fundido Dúctil

Estação Elevatória de Esgoto

Conjunto de 2 bombas com potência de ½ HP

| # Resumo das quantidades de tubulação por Bacias |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bacias | Rede Coletora de Esgoto |  |  |  | Linha de Recalque |  |  |
|  | Ø 150 | Ø 200 | Ø 250 | Ø 300 | Ø 80 | Ø 150 | Ø 200 |
| Bacia 1 | 1.914,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 2 | 451,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 3 | 1.008,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 4 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 5 | 13.194,85 | 114,00 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278,00 |
| Bacia 6 | 1.782,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 7 | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 8 | 2.672,20 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bacia 9 | 12.119,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| Bacia 10 | 1.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,61 | 0,00 | 0,00 |
| Total da Rede Coletora por diâmetro | 35.793,55 | 114,00 | 428,00 | 1.355,00 |  |  |  |
| Extensão Total da Rede Coletora | 37.690,55 |  |  |  |  |  |  |
| Total das Linhas de Recalque por Diâmetro |  |  |  |  | 1.331,61 | 145,00 | 1.278,00 |
| Extensão Total das Linhas de Recalque |  |  |  |  | 2.754,61 |  |  |

Os trechos de tubulação que fazem a travessia de córregos serão executados de maneira aérea e em Ferro Fundido Dúctil.

8 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

9 – ANEXOS

9.1	PLANILHAS DE CÁLCULOS

9 – ANEXOS

9.2	PLANTA DO PROJETO BÁSICO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS

9.2	PLANTA DO PROJETO BÁSICO DA REDE COLETORA DE ESGOTOS

As plantas do projeto básico da rede coletora de esgotos estão sendo apresentadas no Volume II