| SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S.A. |  |
| --- | --- |
| SANASA |  |
| PROJETO BÁSICO |  |
| DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO |  |
| DE AGUA |  |
| VOLUME I |  |
| RELATORIO TECNICO |  |
| R e s i d e n c i a l |  |
| Três Pontes do Atibaia |  |
| PROPRIETÁRIO: |  |
| BRASILINVEST Empreendimentos e Participações S/A. |  |
| AUTORES DO PROJETO DO LOTEAMENTO: |  |
| Fábio Moura Penteado | CREA: 0600095623 |
| José Georgino Lobo | CREA: 0400076028 INSCR. DU: 7605 |
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA: |  |
| Wellington Andrade | CREA: 0400443246 ART: 8210200507180220 |
| LOCAL: |  |
| GLEBA 31 – QUARTEIRÃO 30.014 – Entre Fazenda das Pedras, Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Estância Santa Izabel, Chácara das Palmeiras, Fazenda Pedro Américo, Propriedades de Arlindo Cirino, Caio Sérgio Paes de Barros e Miguel Ferreira da Silva Neto |  |
| Maio / 2004. |  |
| Revisão 04 em Outubro de 2005 |  |

ÍNDICE

- INTRODUÇÃO

- DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

- PARÂMETROS DE CÁLCULO

  - Ocupação do Loteamento

  - Previsão de População

  - Coeficientes Empregados

- PREVISÃO DE DEMANDA

- CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO E DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

  - Condições de Abastecimento

  - Dimensionamento da Rede de Distribuição de Água

- RESUMO DAS OBRAS INTERNAS

- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

- ANEXOS

  - Planilhas de Cálculos

  - PlantaS do Projeto Básico da Rede de Distribuição de Água

1 – INTRODUÇÃO

1.	INTRODUÇÃO

O presente Relatório Técnico tem por objetivo subsidiar o Projeto da Rede de Distribuição de Água para o Residencial Três Pontes do Atibaia, a ser implantado na Gleba 31, Quarteirão 30.014 – Entre Fazenda das Pedras, Caminhos de San Conrado, Rio Atibaia, Estância Santa Izabel, Chácara das Palmeiras, Fazenda Pedro Américo, Propriedades de Arlindo Cirino, Caio Sérgio Paes de Barros e Miguel Ferreira da Silva Neto.

A concepção e elaboração do Projeto Básico do Sistema de Distribuição de Água apresentadas neste documento, foram baseadas nas seguintes normas e procedimentos:

- Diretrizes do estudo de Viabilidade Técnica – SANASA;

- Normas e Dados Técnicos para elaboração de Projeto Básico de Rede de Distribuição de Água – SANASA;

- Norma SANASA para elaboração de projetos de água – revisão 0/1982;

- Normas Brasileiras da ABNT:

- Estudo de Concepção de Sistemas Públicos de Abastecimento de Água  – NB 12.211;

- Projeto de Rede de Distribuição de Água para Abastecimento Público – NBR 12.218;

- Projeto de Sistema de Adução de Água para Abastecimento Público – NBR 12.215;

- Elaboração de Projetos Hidráulicos de Redes de Distribuição de Água Potável para Abastecimento Público – NB 594 – substituída pela NBR – 12.218.

2 – DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

2.	DADOS SOBRE O EMPREENDIMENTO

O loteamento Residencial Três Pontes do Atibaia, é um empreendimento implantado em uma gleba com 3.155.350,00m² (três milhões, cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinqüenta metros quadrados), que conta com um número total de 1.160 lotes, sendo que os lotes 1 das quadras A e E4 possuem destinação comercial.

QUADRO 1 – Distribuição dos lotes por tipo de uso.

| NATUREZA DO LOTEAMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOTES | N.º | ÁREA (m²) | % |
| Lotes residenciais | 1.158 | 1.432.398,05 | 97,55 |
| Lotes não residenciais com destinação CSE | 2 | 35.995,45 | 2,45 |
| T O T A L | 1.160 | 1.468.393,50 | 100,00 |

QUADRO 2 – Quadro de áreas

|  | ###### ESPECIFICAÇÃO | Áreas (m²) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Áreas de lotes (1.160 lotes) | 1.468.393,50 | 46,54 |
| 2 | Áreas Públicas | 1.686.956,50 | 53,46 |
| 2.1 | Sistema Viário | 528.210,40 | 16,74 |
| 2.2 | Áreas Institucionais | 148.029,69 | 4,69 |
| 2.2.1 | Equipamento Público Urbano | 44.971,32 | 1,43 |
| 2.2.2 | Equipamento Público Comunitário | 103.058,37 | 3,27 |
| 2.3 | Espaços Livres de Uso Público | 1.010.716,41 | 32,03 |
| 2.3.1 | Áreas Verdes | 634.066,67 | 20,09 |
| 2.3.2 | Sistemas de Lazer | 376.649,74 | 11,94 |
| 3 | Outros | -,-- |  |
| 4 | Área Loteada | 3.155.350,00 | 100,00 |
| 5 | Área Remanescente | -,-- |  |
| 6 | Total da Gleba | 3.155.350,00 | 100,00 |

Características físicas

Tipo de loteamento:	Loteamento Residencial

N.º de unidades:	1.160 lotes

Categoria:		Não singular

População prevista:	8.223 habitantes

3 – PARÂMETROS DE CÁLCULO

3.	PARÂMETROS DE CÁLCULO

3.1	Ocupação do Loteamento:

Para efeito de previsão de vazão de distribuição de água, foi considerada a ocupação total do loteamento. Devido a topografia e conforme os dados fornecidos pela Sanasa e para uma melhor distribuição da água no loteamento foi proposto a divisão do loteamento em duas partes denominadas zonas de abastecimento 1 e 2.

3.2	Previsão de População:

Conforme parâmetros de cálculos adotados a população prevista para o empreendimento é de 8.223 habitantes.

3.3	Coeficientes empregados na determinação da vazão

| Ocupação média prevista: |  |
| --- | --- |
| Para lotes residenciais | 4,00 hab/lote |
| Para lotes comerciais | 0,010 hab/m2 |
| Para sistemas de lazer | 0,001 hab/m2 |
| Para áreas institucionais (equipamentos públicos urbanos e comunitários) | 0,015 hab/m2 |

| Consumo adotado: |  |
| --- | --- |
| Para lotes residenciais | 200 l/hab.dia |
| Para lotes comerciais | 50 l/hab.dia |
| Para sistemas de lazer | 50 l/hab.dia |
| Para áreas institucionais (equipamentos públicos urbanos e comunitários) | 50 l/hab.dia |

| Número de horas de funcionamento: |  |
| --- | --- |
| Para lotes residenciais | 24,00 horas/dia |
| Para lotes comerciais | 10,00 horas/dia |
| Para sistemas de lazer | 16,00 horas/dia |
| Para áreas institucionais (equipamentos públicos urbanos e comunitários) | 12,00 horas/dia |

4 – PREVISÃO DE DEMANDA

4. 	PREVISÃO DE DEMANDA

A demanda é obtida pela seguinte expressão:

P * q * k1 * k2

Q	= 					= (l/s)

N.º horas * 60 * 60

Onde:

P 		= população

q 		= consumo “per capita”

k1 		= coeficiente do dia de maior consumo	= 1,20

k2		= coeficiente da hora de maior consumo	= 1,50

Qad.		= vazão de adução

Qdistr.		= vazão de distribuição

Qdistr. + 10%	= vazão de distribuição (Q) mais 10 % de perdas

O loteamento, em função do projeto proposto, foi dividido em duas áreas distintas de abastecimento. Desta forma, a partir do ponto de atendimento fornecido pela SANASA foi prevista uma linha de alimentação que atenderá estas duas Zonas de Abastecimento.

ZONA DE ABASTECIMENTO 1:

A Zona de Abastecimento 1 é composta pelas quadras F2 à D4 (totalizando 562 lotes residenciais), Áreas Intitucionais 9 à 16 e 18 (totalizando 10.861,81m2); Sistemas de Lazer 10 ao 13 e 22 ao 35 e Áreas Verdes 7 à 10 (totalizando 307.858,67m2). Desta forma temos:

|  | Lotes Residenciais | Sistemas de Lazer | Equip. Públicos |
| --- | --- | --- | --- |
| População | 2.248 hab | 308 hab | 163 hab |
| Qadução | 6,244 l/s | 0,321 l/s | 0,226 l/s |
| Qadução + 10% perda | 6,938 l/s | 0,356 l/s | 0,251 l/s |
| Qdistribuição | 9,367 l/s | 0,481 l/s | 0,339 l/s |
| Qdistribuição + 10% perda | 10,407 l/s | 0,535 l/s | 0,377 l/s |

| Somatório das Vazões |  |
| --- | --- |
| Qadução | 6,791 l/s |
| Qadução + 10% perda | 7,546 l/s |
| Qdistribuição | 10,187 l/s |
| Qdistribuição + 10% perda | 11,319 l/s |

ZONA DE ABASTECIMENTO 2:

A Zona de Abastecimento 2 é composta pelas quadras A à E2 e E4 (totalizando 598 lotes residenciais), mais dois lotes das quadras A e E4 (totalizando 35.995,45m2) que foram projetados com finalidade comercial; Áreas Institucionais 1 à 8 e 17 (totalizando 137.169,88m2) e Sistemas de Lazer 1 ao 9, 14 à 21 e 36 e Áreas Verdes 1 à 6 (totalizando 702.857,74m2).

|  | Lotes Residenciais | Lotes Comerciais | Sistemas de Lazer | Equip. Públicos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| População | 2.384 hab | 360 hab | 703 hab | 2.057 hab |
| Qadução | 6,622 l/s | 0,600 l/s | 0,732 l/s | 2,857 l/s |
| Qadução + 10% perdas | 7,358 l/s | 0,667 l/s | 0,814 l/s | 3,174 l/s |
| Qdistribuição | 9,933 l/s | 0,900 l/s | 1,098 l/s | 4,285 l/s |
| Qdistr + 10% perdas | 11,037 l/s | 1,000 l/s | 1,220 l/s | 4,762 l/s |

| Somatório das Vazões |  |
| --- | --- |
| Qadução | 10,811 l/s |
| Qadução + 10% perda | 12,013 l/s |
| Qdistribuição | 16,216 l/s |
| Qdistribuição + 10% perda | 18,019 l/s |

Nesta zona de abastecmento foram consideradas contribuições pontuais em trechos onde considerou-se que haverá uma demanda mais significativa; estes pontos são a Área Institucional 17, a quadra A (lote comercial) e a Área Institucional 4 (destinada a ETE);  como segue:

| Contribuições Pontuais |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trecho 7 | 3,343 l/s | Área institucional 17 com 1444 hab |
| Trecho 47 | 0,961 l/s | Lote 1 – Qd. A com 346 hab |
| Trecho 163 | 0,384 l/s | Área institucional 4 com 166 hab |
| Total | 4,688 l/s |  |

Desta forma, levando-se em consideração a vazão total necessária para a Zona de Abastecimento 2 e estas contribuições pontuais a vazão que está sendo utilizada nas planilhas para dimensionamento das redes é de 13,331 l/s, com acréscimos pontuais que somam 4,688 l/s chega-se à vazão total na zona de abastecimento de 18,019 l/s.

5 – CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO E DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

5. 	CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO E DIMENSIONAMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

5.1	Condições de Abastecimento

Conforme diretrizes referentes ao estudo de viabilidade técnica da área, apresentadas pela SANASA, tem-se que o loteamento em questão será atendido através de uma Sub Adutora a executar com diâmetro de 400mm partindo do Reservatório Apoiado das ETA’s 03 e 04, que após passar por Estação Elevatória de Água Tratada e Reservatório de Passagem a executar, abastecerá Reservatório a ser executado no loteamento Caminhos de San Conrado. A partir desse reservatório, poderá ser abastecido o loteamento Três Pontes do Atibaia, por linha de Alimentação a ser executada em Ø 250mm.  Vale salientar que além dessas obras previstas, outras ainda estão sendo previstas.

As obras previstas estão relacionadas abaixo:

| TRECHOS | EXTENSÃO (m) | DIÂMETRO (mm) |
| --- | --- | --- |
| Reservatório Apoiado (V = 1000m3) | - | - |
| Sub - Adutora | 3.800,00 | 400 |
| F-G | 1.400,00 | 250 |

5.2	Dimensionamento da Rede de Distribuição de Água

O critério de cálculo utilizada para o dimensionamento da rede de distribuição de água interna foi baseada em métodos interativos – conforme normas da ABNT, utilizando-se a Fórmula Universal.

Segundo dados técnicos fornecidos pela SANASA para a elaboração do projeto básico de rede de distribuição de água, temos:

| Dados técnicos fornecidos pela SANASA |  |
| --- | --- |
| Nível máximo do reservatório (m) | 777,80 |
| Nível piezométrico à montante da rede (m) | 775,08 |
| Pressão dinâmica à montante da rede (m.c.a) | 35,08 |
| Pressão estática à montante da rede (m.c.a) | 37,80 |
| Cota do terreno à entrada do loteamento | 740,00 |

| Limites a serem obedecidos no dimensionamento da rede |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pressões dinâmicas | máx. = 50 m.c.a | mín. = 10 m.c.a |
| Pressões estáticas | máx. = 50 m.c.a | mín. = 10 m.c.a |
| Profundidade das redes | máx. = 3,00 m | mín. = 1,20 m |

- Sistema de combate a incêndios:

- Equipamentos de combate a incêndios- Hidrantes de Coluna – Manual Técnico de Bombeiros da Polícia Militar (MTB-2-PM);

- Normas para hidrantes: NBR 5667; P-EB-669/1976; NBR 12.218/94.

Na concepção da rede de distribuição de água foram previstos:

- A Rede de distribuição de água projetada em grande parte nos passeios, de maneira geral o material adotado é PVC-PBA classe 20 para diâmetros até 100mm e PVC Def.ºf.º para diâmetros superiores a 100mm. Nos trechos onde a pressão estática for maior que 100 m.c.a., independente do diâmetro da tubulação, o material utilizado será Ferro Fundido.

- Instalação de macromedidor de vazão na entrada do loteamento;

- Instalação de hidrante de coluna em ponto estratégico do loteamento,  indicado no projeto básico da rede de distribuição de água, anexo (conforme NBR 12.218/94);

- Instalação de registros de gaveta, registros de descarga e ventosas em pontos estratégicos;

- Implantação de um sistema redutor de pressão na entrada do loteamento, para manter as pressões nos limites estabelecidos pela norma NBR 12.218 (jul/94) e em vários outros trechos no loteamento onde as pressões deram maiores que 50 m.c.a.;

- Perda de carga máxima de 8 m/km;

- Cotas obtidas através das curvas de nível do loteamento;

- Alguns trechos da zona de abastecimento 2 (Trechos 7, 47 e 163) foram projetados considerando uma vazão pontual nestes trechos.

Em atendimento à Resolução SS-4 (04/01/2003), Portaria nº 518 (25/03/2004), Resolução SS-293 (25/10/1996) e Resolução SS-50 (25/04/1995), foram modificados os trechos terminados em “cap”, para garantir a circulação de água e impedir o acúmulo de cloro residual. Desta forma, procurou-se adequar todos os trechos projetados com término em “cap”. Cabe salientar que para os trechos que abastecem parte da quadra H2 e L3 ambos localizados na Rua 45, optou-se fazer um anel voltando pelo passeio oposto e não uma interligação com a rede da Zona de Abastecimento 2 (que seria mais prático) por existir a possibilidade de implantação do loteamento em etapas, o que inviabilizaria o atendimento adequado destes lotes.

6 – RESUMO DAS OBRAS INTERNAS

6. RESUMO DAS OBRAS INTERNAS

Rede de distribuição de água interna

Material: PVC PBA classe 20 para diâmetros até 100mm e def.ºf.º para diâmetros maiores que 100mm. Nos trechos onde a pressão estática for maior que 100m.c.a., independente do diâmetro da tubulação, o material utilizado será Ferro Fundido.

Obs.:. No item 8.1 – Planilhas de Cálculos os trechos que deverão ser executados em ferro fundido dúctil estão na cor cinza.

ZONA DE ABASTECIMENTO 1:

| Resumo das redes internas |  |
| --- | --- |
| Diâmetro | Extensão |
| Ø 50 mm | 17.831,50 m |
| Ø 75 mm | 1.652,50 m |
| Ø 100 mm | 920,50 m |
| Ø 150 mm | 1.097,50 m |
| Ø 200 mm | 42,00 m |
| T O T A L | 21.544,00 m |

ZONA DE ABASTECIMENTO 2:

| Resumo das redes internas |  |
| --- | --- |
| Diâmetro | Extensão |
| Ø 50 mm | 19.150,25 m |
| Ø 75 mm | 3.054,75 m |
| Ø 100 mm | 2.398,00 m |
| Ø 150 mm | 982,50 m |
| Ø 200 mm | 41,00 m |
| T O T A L | 25.626,50 m |

Obs.:

1 –	Os detalhes dos: macromedidor, válvula redutora de pressão, ventosas, descarga e registros de gaveta serão apresentados quando da elaboração do projeto executivo da rede de distribuição de água.

2 –	Ver posicionamento do hidrante de coluna na planta de projeto básico da rede interna de distribuição de água.

7 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

8 – ANEXOS

8.1	PLANILHAS DE CÁLCULOS

8 – ANEXOS

8.2	PLANTA DO PROJETO DO LOTEAMENTO E PLANTA DO PROJETO BÁSICO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

8.2	PLANTAS DO PROJETO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

As plantas do Projeto da Rede de Distribuição de Água estão sendo apresentadas no Volume II.